Приложение 4 к ТТ Ремонт ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Иннокентьевка, Ф-6 ПС Набережная, Ф-10 ПС Городская, ВЛ-0,4 кВ СП ВЭС..

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Восточные электрические сети»

Объект: ВЛ-10 КВ. N10 ПС ГОРОДСКАЯ - 13,6 КМ, инв.№ VS0003364

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-10 кВ № 10 ПС Городская, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отклонение от вертикали более 30 см (болотистая местность) разрушение ж/б стоек (растрескивание бетона, оголение и коррозия арматуры). | 1000 м2 | 9 | Подготовка подъездных путей (Планировка площадей: механизированным способом) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 5 | Демонтаж проводов ВЛ 10 кВ марки АС-50 с опор № 59, 93, 222/1, 222/2, 347 в три провода |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 38 | Демонтаж проводов ВЛ 10 кВ марки АС-50 с опор № 80,199, 200, 216, 217, 219, 221, 223, 218, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 235, 240, 245, 251, 253, 257, 258, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314 в три провода в болотистой местности |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 2 | Демонтаж железобетонных опор ВЛ 10 кВ одностоечных без приставок № 59, 93 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 33 | Демонтаж железобетонных опор ВЛ 10 кВ без приставок одностоечных в болотистой местности № 80, 199, 200, 216, 217, 219, 221,223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 240, 245, 251, 253, 257, 258, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 313 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 2 | Демонтаж деревянных опор ВЛ 10 кВ с приставками одностоечных № 222/1, 222/2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 1 | Демонтаж опор железобетонных ВЛ 10 кВ одностоечных с одним подкосом № 347 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 4 | Демонтаж опор железобетонных ВЛ 10 кВ одностоечных с одним подкосом в болотистой местности № 218, 222, 228, 229. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 1 | Демонтаж опор ж/б ВЛ 10 кВ одностоечных с двумя подкосами в болотистой местности № 314 |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 3 | Демонтаж разъединителей РЛНД-10: ЛР-726 на опоре № 313, ЛР-702 на опоре № 228, РТП № 708 на опоре № 347 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 115 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 38 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 5 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 5 | Установка железобетонных опор ВЛ 10 кВ одностоечных: П10-1 № 59, 93; П10-2 № 222/1, 222/2, 347. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 4 | Установка железобетонных опор ВЛ 10 кВ одностоечных с одним подкосом в болотистой местности: ОА10-1 № № 222; А10-1 № № 230, 313, 314 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 33 | Установка железобетонных опор ВЛ 10 кВ одностоечных с двумя подкосами в болотистой местности П10-1-С (Приложение 1 к ВДиОР) № 80, 199, 200, 216, 217, 218, 219, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 231, 233, 235, 240, 245, 251, 253, 257, 258, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 1 | Установка железобетонных опор ВЛ 10 кВ одностоечных с двумя подкосами УА10-1 № 229 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 заземлитель | 43 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину 3 м |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 м3 грунта | 0,0645 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 0,5 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 м шин заземления | 4,3 | Устройство заземления опор (горизонтальное) |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 м3 грунта | 0,0645 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 3 | Монтаж разъединителей РЛНД-10 – б/у: ЛР-726 на опоре № 313, ЛР-702 на опоре № 228, РТП № 708 на опоре № 347 |  |  |  |  |  |
|  |  | км линии | 0,573 | Подвеска проводов ВЛ -10 кВ в ненаселенной местности сечением 50 мм2 с помощью механизмов на опорах № 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 |  |  |  |  |  |
|  |  | км линии | 2,19 | Подвеска проводов б/у ВЛ -10 кВ в ненаселенной местности сечением 50 мм2 с помощью механизмов на опорах № 59, 80, 93, 199, 200, 230, 231, 233, 235, 240, 245, 251, 253, 257, 258, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 347 |  |  |  |  |  |
|  |  | шт./м3 | 33/495 | Обваловка опор в т.ч.: одностоечных с двумя подкосами-33 шт. № 80, 199, 200, 216, 217, 218, 219, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 231, 233, 235, 240, 245, 251, 253, 257, 258, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312 (по 5 м3 на одну стойку) |  |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стойка СВ 105-5 (ТУ-5863-00700113557-94) |  |  |  | шт. |  | 115 |  | Предоставляет заказчик по договору купли-продажи |
|  | Провод неизолированный АС-50/8 |  |  |  | км/т |  | 1,8/0,351 |  |  |
|  | # Траверса ТМ-1 (3.407.1-143.8) |  |  |  | шт. |  | 35 |  | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
|  | # Траверса ТМ-3 (3.407.1-143.8) |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  | # Траверса ТМ-6 (3.407.1-143.8) |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Хомут Х1 (3.407-143.8) |  |  |  | шт. |  | 39 |  |  |
|  | Колпачок полиэтиленовый, К-7 ТУ-3493-01-45649212-2000 |  |  |  | шт. |  | 137 |  |  |
|  | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ 1232-82 |  |  |  | шт. |  | 137 |  |  |
|  | Кронштейн У-1 (узел крепления подкоса) (3.407.1-136) |  |  |  | шт. |  | 72 |  |  |
|  | Заземляющий проводник ЗП1 (L=1,5 м.) (27.0002) |  |  |  | шт. |  | 38 |  |  |
|  | Зажим плашечный ПС-1-1А (ГОСТ 13276-79) |  |  |  | шт. |  | 43 |  |  |
|  | Краска для нумерации (ГОСТ 12034-77) |  |  |  | кг |  | 2,15 |  |  |
|  | Сталь стержневая d-16мм (ГОСТ 2590-2006) |  |  |  | кг |  | 204 |  |  |
|  | Сталь стержневая d-10мм (ГОСТ 2590-2006) |  |  |  | кг |  | 26,6 |  |  |
|  | Изолятор ПС-70 (ГОСТ 6490-93) |  |  |  | шт. |  | 18 |  |  |
|  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 (ГОСТ 13276-79) |  |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
|  | Ушко однолапчатое У1-7-16 (ГОСТ 13276-79) |  |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
|  | Скоба СК-7-1а (ГОСТ 13276-79) |  |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
|  | Серьга СР-7-16 (ГОСТ 13276-79) |  |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
|  | Песчано-гравийная смесь (ПГС) (ГОСТ 23735-2014) |  |  |  | т |  | 932,4 |  |  |
|  | Наконечник ТА-50 (ГОСТ 9581-80) |  |  |  | шт. |  | 12 |  |  |
|  | Электроды сварочные (ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75) |  |  |  | кг |  | 4,0 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Благовещенск – объект. |  |  |  | км |  | 180 |  | - |
|  | п. Новобурейский – объект. |  |  |  | км |  | 70 |  | - |
|  | г. Завитинск – объект. |  |  |  | км |  | 20 |  | - |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтируемые материалы |  |  |  |  | т | 42,54 | - |  |
|  | Монтируемые материалы |  |  |  |  | т | 138,35 | - |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заземление опор ВЛ 10 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии со схемой согласно, приложения 1 к ВДиОР и типовым проектом Шифр 3.407.1-143 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014). Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом – ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы производятся в охранной зоне ВЛ в ненаселённой болотистой местности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевозка демонтированных материалов и оборудования выполняется подрядчиком самостоятельно на расстояние 20 км на базу Завитинского участка |  |  |  |  |  |  |  |  |