Приложение 6  к ТТ Ремонт ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Иннокентьевка, Ф-6 ПС Набережная, Ф-10 ПС Городская, ВЛ-0,4 кВ СП ВЭС

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Восточные электрические сети»

Объект: Эл.сети ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0-4 кВ фидер № 7 П/СТ 35/6 кВ "Прогресс", инв.№ VS0003460

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-0,4 кВ п.Прогресс, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты. | Ед. изм. | Кол-во. | Наименование работ. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отклонение от вертикали более 30 см, разрушение ж/б стоек (растрескивание бетона, оголение и коррозия арматуры), неизолированный провод марки, АС имеет многочисленные скрутки и оплавления от с хлёстов. | 1 опора | 18 | Демонтаж проводов ВЛ-0,4 кВ марки АС-50 с опор: - от ТП № 265 ф.4 № 10-10/7, - от ТП № 274 ф.3 № 1-7, 2/1, 4/1-4/2, в т.ч.: в четыре проводов- 18 опор; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 ответвление | 22 | Демонтаж ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 ответвление | 2 | Демонтаж ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 15 | Демонтаж приборов учёта РИМ однофазных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 | Демонтаж приборов учёта РИМ трёхфазных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 3 | Демонтаж опор железобетонных ВЛ 0,38 кВ без приставок одностоечных от ТП № 274 ф.3 № 1, 2, 4/2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 11 | Демонтаж опор деревянных ВЛ 0,38 кВ с приставками одностоечных: от ТП № 265 ф.4 № 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6; от ТП № 274 ф.3 № 2/1, 3, 4, 5, 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 1 | Демонтаж опор деревянных ВЛ 0,38 кВ без приставок одностоечных с одним подкосом от ТП № 274 ф.3 № 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 3 | Демонтаж опор деревянных ВЛ 0,38 кВ с приставками одностоечных с одним подкосом: от ТП № 265 ф.4 № 10, 10/7; от ТП № 274 ф.3 № 4/1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт | 10 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 30 см. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт | 10 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 30 см. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 т груза | 1,5 | Перевозка и погрузо-разгрузочные работы порубочных остатков |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 29 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 7 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 15 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 15 | Установка железобетонных опор одностоечных П23: от ТП № 265 ф.4 № 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6; от ТП № 274 ф.3 № 2/1, 4, 4/1, 4/3, 5, 5/1, 6, 6/1, 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 7 | Установка железобетонных опор одностоечных с одним подкосом А23: от ТП № 265 ф.4 № 10, 10/7; от ТП № 274 ф.3 № 1, 2, 3, 4/2, 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 заземлитель | 11 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину 3 м |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 1,65 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 2 м без креплений с откосами. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 м шин заземления | 1,1 | Устройство заземления опор (горизонтальное) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м | 1,65 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | км | 0,616 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов, в т.ч.: - от ТП № 265 ф.4 опоры № 10-10/7; - от ТП № 274 ф.3 опоры № 1-8, 2-2/1, 4-4/2 СИП2 (3*50+1*54,6)-0,545 км.; - от ТП № 274 ф.3 опоры № 4/2-4/3, 5-5/1- СИП4 (4*16)-0,051 км.; - от ТП № 274 ф.3 опоры № 6-6/1- СИП4 (2*16)-0,02 км. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 8 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 ответвление | 24 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов, в т.ч.: однофазных-22 шт.; трехфазных-2 шт.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 15 | Монтаж приборов учёта РИМ – б/у однофазных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 2 | Монтаж приборов учёта РИМ – б/у трёхфазных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | компл./шт. | 5/15 | Установка УЗПН типа LVA-450-4 на опоре: от ТП № 265 ф.4 № 10, 10/7, от ТП № 274 ф.3 № 1, 8, 4/2 |  |  |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Провод СИП2 3*50+1*54,6 (ГОСТ 31946-2012) |  |  |  |  | км |  | 0,566 |  | Предоставляет заказчик по договору купли-продажи |
|  | Провод СИП4 (4*16) (ГОСТ 31946-2012) |  |  |  |  | км |  | 0,093 |  |  |
|  | Провод СИП4 (2*16) (ГОСТ 31946-2012) |  |  |  |  | км |  | 0,47 |  |  |
|  | Стойка СВ 95-3 (ТУ-5863-00700113557-94) |  |  |  |  | шт. |  | 29 |  |  |
|  | Кронштейн У-3 (узел крепления подкоса) (3.407.1-136) |  |  |  |  | шт. |  | 7 |  | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
|  | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 13 |  |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 11 |  |  |
|  | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 15 |  |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам |  |  |  |  | шт. |  | 48 |  |  |
|  | Болт анкерный М14*100 |  |  |  |  | шт. |  | 24 |  |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам |  |  |  |  | шт. |  | 48 |  |  |
|  | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах |  |  |  |  | шт. |  | 46 |  |  |
|  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  |  |  |  | шт. |  | 26 |  |  |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  |  |  | м |  | 72 |  |  |
|  | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 25-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 4-35 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 85 |  |  |
|  | Зажим ответвительный для подключения защитного заземления к проводу СИП |  |  |  |  | шт. |  | 20 |  |  |
|  | Зажим ответвительный влагозащищённый (2 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 20 |  |  |
|  | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов |  |  |  |  | шт. |  | 11 |  |  |
|  | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Стяжной ремешок длиной 255 мм для стяжки пучка провода СИП |  |  |  |  | шт. |  | 47 |  |  |
|  | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 6-35 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 52 |  |  |
|  | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 28 |  |  |
|  | УЗПН типа LVA-450-4 в комплекте (ТУ 3414-011-15207362-2006; ГОСТ Р 51992-2011) |  |  |  |  | шт. |  | 15 |  |  |
|  | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=2,0 м) (ГОСТ 103-76, ГОСТ 2590-88) |  |  |  |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  | Зажим плашечный ПС-1-1А (ГОСТ 13276-79) |  |  |  |  | шт. |  | 23 |  |  |
|  | Краска МЛ-165 (ГОСТ 12034-77) |  |  |  |  | кг. |  | 1,15 |  |  |
|  | Сталь стержневая d-16мм (ГОСТ 2590-2006) |  |  |  |  | кг. |  | 16,5 |  |  |
|  | Сталь стержневая d-10мм (ГОСТ 2590-2006) |  |  |  |  | кг. |  | 6,787 |  |  |
|  | ПГС ГОСТ 23735-2014 |  |  |  |  | м3/т |  | 6/10,8 |  |  |
|  | Электроды сварочные (ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75) |  |  |  |  | кг |  | 0,4 |  |  |
|  | Траверса ТН-9 (3.407.1-136) |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  | Хомут Х10 (3.407.1-136) |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  | Изолятор ТФ-20 (ГОСТ 30531-97) |  |  |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  | Колпачок К5(ТУ-3493-01-45649212-2000) |  |  |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Благовещенск – объект. |  |  |  |  | км |  | 179 |  | - |
|  | п. Новобурейский – объект. |  |  |  |  | км |  | 14 |  | - |
|  | п. Прогресс – объект. |  |  |  |  | км |  | 2 |  | - |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтируемые материалы |  |  |  | т |  | 13,18 |  | - |  |
|  | Монтируемые материалы |  |  |  | т |  | 37,2 |  | - |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом РОСЭП Шифр 11.0014. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр ТП 11.0014. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014). Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При монтаже (демонтаже) обязательно сохранять номера датчиков с привязкой к адресу потребителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузо-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов и оборудования выполняется подрядчиком самостоятельно на расстоянии 2 км на базу Прогрессовского участка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |