Приложение 8  к ТТ Ремонт ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Иннокентьевка, Ф-6 ПС Набережная, Ф-10 ПС Городская, ВЛ-0,4 кВ СП ВЭС

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Восточные электрические сети»

Объект: ВЛ-0,4 КВ С. ВОСТОЧНОЕ, инв.№ VS0003066

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-0,4 кВ с. Восточное, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты. | Ед. изм. | Кол-во. | Наименование работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Неизолированный провод марки АС имеет многочисленные скрутки и оплавления. | 1 опора | 68 | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ марки АС-35 в четыре провода с помощью механизмов: - от ТП № 163 ф.2 с опор № 1-16, 12/1-12/4, 12/2/1, 12/3/1, 12А/1-12А/2, 13/1; - от ТП № 267 ф.1 № 1-17, 10/1-10/6, 10/1/1-10/1/3, 10А/1-10А/14; ф.2 № 1-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт./кг | 144/561,6 | Демонтаж траверс с опор от ТП № 163 ф.2, ТП № 267 ф.1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 38 | Демонтаж приборов учёта РИМ однофазных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 4 | Демонтаж приборов учёта РИМ трёхфазных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 ответвление | 53 | Демонтаж ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 ответвление | 6 | Демонтаж ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 28 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 40 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | км | 2,378 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов в т.ч.: - от ТП № 163 ф.2 опоры № 1-16, 12-12/4, 12-12А/2, 13-13/1; - от ТП № 267 ф.1 опоры № 1-17, 10-10/6, 10-10А/4, 10/1-10/1/3; - от ТП № 267 ф.2 опоры № 1-12- СИП2 (3*50+1*54,6+1*25)-2,346 км.; - от ТП № 163 ф.2 опоры № 12/2-12/2/1, 12/3-12/3/1- СИП4 (2*16)-0,032 км.; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 0,2 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 в ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 0,03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2 в ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 ответвление | 61 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов, в т.ч.: однофазных-55 шт., трёхфазных-6 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 38 | Монтаж приборов учёта РИМ-б/у однофазных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 4 | Монтаж приборов учёта РИМ-б/у трёхфазных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 24 | Установка УЗПН типа LVA-450-4 на опоре: - от ТП № 163 ф.2 -№ 12/4, 13/1, 16; - от ТП № 267 ф.1 -№ 17, 10А/4, 10/1/3, 10/6; - от ТП № 267 ф.2 -№ 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Провод СИП4 (2*16) (ГОСТ 31946-2012) |  |  |  |  |  | км. |  | 1,198 |  |  | Предоставляет заказчик по договору купли-продажи |
|  | Провод СИП4 (4*16) (ГОСТ 31946-2012) |  |  |  |  |  | км. |  | 0,091 |  |  |  |
|  | Провод СИП2 (3*50+1*54,6+1*25) (ГОСТ 31946-2012) |  |  |  |  |  | км. |  | 2,452 |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 |  |  |  |  |  | шт. |  | 44 |  |  | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
|  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 |  |  |  |  |  | шт. |  | 45 |  |  |  |
|  | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 |  |  |  |  |  | шт. |  | 48 |  |  |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам |  |  |  |  |  | шт. |  | 122 |  |  |  |
|  | Болт анкерный, М 14*100 мм. |  |  |  |  |  | шт. |  | 61 |  |  |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам |  |  |  |  |  | шт. |  | 126 |  |  |  |
|  | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах |  |  |  |  |  | шт. |  | 141 |  |  |  |
|  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  |  |  |  |  | шт. |  | 102 |  |  |  |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  |  |  |  | м |  | 243 |  |  |  |
|  | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 25-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 |  |  |  |  |  | шт. |  | 48 |  |  |  |
|  | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-95 мм2 с жилами ответвлений сечением 1,5-10 мм2 |  |  |  |  |  | шт. |  | 134 |  |  |  |
|  | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 4-35 мм2 |  |  |  |  |  | шт. |  | 208 |  |  |  |
|  | Зажим ответвительный для подключения защитного заземления к проводу СИП |  |  |  |  |  | шт. |  | 36 |  |  |  |
|  | Зажим ответвительный влагозащищённый (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 |  |  |  |  |  | шт. |  | 68 |  |  |  |
|  | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов |  |  |  |  |  | шт. |  | 42 |  |  |  |
|  | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 25 мм2 с электрооборудованием |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |
|  | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием |  |  |  |  |  | шт. |  | 9 |  |  |  |
|  | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |
|  | Стяжной ремешок длиной 255 мм для стяжки пучка провода СИП |  |  |  |  |  | шт. |  | 154 |  |  |  |
|  | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 6-35 мм2 |  |  |  |  |  | шт. |  | 134 |  |  |  |
|  | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 |  |  |  |  |  | шт. |  | 72 |  |  |  |
|  | УЗПН типа LVA-450-4 в комплекте (ТУ 3414-011-15207362-2006; ГОСТ Р 51992-2011) |  |  |  |  |  | шт. |  | 24 |  |  |  |
|  | Плашечный зажим ПС-1-1А |  |  |  |  |  | шт. |  | 24 |  |  |  |
|  | Проволока стальная катанная д-6,5 мм ст3сп-пс, ГОСТ 30136 |  |  |  |  |  | кг. |  | 4,7 |  |  |  |
|  | Электроды сварочные (ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75) |  |  |  |  |  | кг |  | 1,0 |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Благовещенск – объект. |  |  |  | км |  |  | 140 |  | - |  |  |
|  | п. Новобурейский – объект. |  |  |  | км |  |  | 110 |  | - |  |  |
|  | с. Екатеринославского – объект. |  |  |  | км |  |  | 2 |  | - |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Демонтируемые материалы |  |  |  |  | т |  | 4,4316 |  |  | - |  |
|  | Монтируемые материалы |  |  |  |  | т |  | 1,83 |  |  | - |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр ТП 11.0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевозка демонтированных материалов и оборудования выполняется подрядчиком самостоятельно на расстояние 2 км на базу Екатеринославского участка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |