|  | Приложение №1.2. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

на закупку газовых реле

- Наименование устройства:

Газовое реле защиты трансформатора РГТ-80-201

- Назначение устройства: Реле газовые предназначены для защиты маслонаполненных трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов, имеющих расширитель, от повреждений внутри бака, при которых происходит выделение газа, понижение уровня масла или возникновение потока масла из бака в расширитель.

- Количество: 7 шт.

- Заказчик: АО «ДРСК» для филиала «Южно-Якутские ЭС».

- Технические данные:

| № п/п | Технические характеристики | Технические параметры |
| --- | --- | --- |
|  | Тип/марка | Газовое реле защиты трансформатора РГТ-80-201 |
|  | Условный проход трубы (мм) | 80 |
|  | Вид соединения | Фланец квадратный 4 отверстия |
|  | Электрическая прочность | Не менее 2500 В между цепью и землёй; 1000 В между разомкнутыми контактами |
|  | Диапазон температур: - окружающая температура | -40 °C до + 55 °C |
|  | Степень защиты | IP 56 |
|  | Уставки по скорости потока масла | 0.65, 1.0, 1.5 м/с |
|  | Типоисполнение контактов реле | 2 замыкающих сигнальных 2 замыкающих отключающих |
|  | Интерфейс опробования | кнопка опробования при действии поплавков и отдельно действия напорной пластины. |