*Приложение № 2 к техническим требованиям*

*по закупке № \_\_\_ лот\_\_\_*

Организация АО ДРСК

Филиал ХЭС

СП ЦЭС Служба Линий

Объект инв. № НВ010917 ВЛ-35 кВ Петровичи - Святогорье (Электросетевой комплекс № 10)

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ и ОБЪЁМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ВЛ-35кВ Петровичи-Святогорье ( Т-54 ), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед.изм. | | Кол-во | Наименование работ | |
|  | Из-за ежегодных паводков, изменилось русло реки Хор, возникла угроза падения участка ВЛ вследствие подмывания банкетки анкерной металлической опоры № 73 (0,3м от края берега) | опора/  м³ | | 1/  892,75 | Отсыпка дна реки крупным скальником (фракция 1,5-2м) вдоль существующей банкетки для укрепления береговой линии в объёме (длина отсыпаемого участка берега – 55м, ширина 5м, высота – 2,5м) | |
|  | опора/  м³ | | 1/  1077,54 | Отсыпка крупным скальником (фракция 0,4-0,7м) вокруг периметра существующей банкетки для укрепления береговой линии в объёме (периметр отсыпаемого участка берега: 55×35×30×45м высота – 1,5м) | |
|  | Дополнительные работы | 1000м³ | | 4,36 | Подготовка подъездных путей к трассе ВЛ: планировка грунта (снега) бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м (ширина – 4 м, ожидаемая высота снежного покрова – 0,5 м, длина –2,18 км) | |
| **Материалы:** | | | | | | |
|  | Скальный грунт фракции 1,5-2м ГОСТ 25100-2011 | м³ | | 892,75 | |  |
|  | Скальный грунт фракции 0,4-0,7м ГОСТ 25100-2011 | м³ | | 1077,4 | |  |
| **Транспортная схема** | | | | | | |
|  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ | км | 128 | | |  |
|  | От карьера пос. Корфовский до места производства работ | км | 83 | | |  |
|  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до карьера пос. Корфовский | км | 45 | | |  |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | | | |
|  | Скальный грунт | т | 3546,52 | | |  |
| **Примечание** | | | | | | |
| Работы по уборке снега с дорог (технологический проезд к опоре ВЛ) проводить от ул. Совхозной в пос. Святогорье до опоры № 73. | | | | | | |