*Приложение № 5 к техническим требованиям*

*по закупке № \_\_\_ лот\_\_\_*

**Организация** АОДРСК

**Филиал** ХЭС

**СП ЦЭС** Служба линий

**Объект** Инв. № НВ009976 ВЛ-35 кВ АК - СТ, протяж. 2,2 км

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Комиссия провела обследование ВЛ-35кВ ЮМР-АК №1; №2 с отпайкой на ПС СТ (Т-30/Т-31), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
|  | Расстояние ДКР до токоведущих частей менее допустимого в пролетах опор № 2-14 | га | 0,3465 | Расчистка просеки от древесно-кустарниковой растительности *(****вручную****)* 2-3 (0,02га), 3-4 (0,035га), 4-5(0,0035га), 5-6 (0,017га), 6-7 (0,005га), 7-8 (0,017га), 8-9 (0,087га), 9-10 (0,017га), 10-11 (0,007га), 11-12 (0,021га), 12-13 (0,047га), 13-14 (0,07га) (*редкой густоты)* |
|  | Расстояние ДКР до токоведущих частей менее допустимого в пролетах опор № 1-3, 4-5, 7-11, 12-13 | дерево | 103 | Подрезка крон деревьев *(на уровне 4м от уровня поверхности земли)* в пролетах опор № 1-2 (13 тополей, 3 вяза), 2-3 (16 ив), 4-5 (1 тополь), 7-8 (4тополя ), 8-9 (10 тополей, 10 осин), 9-10 (8 тополей, 6 тополей ), 10-11 (5 тополей, 4 ивы ), 12-13 (23 тополя) |
|  | Наличие ДКР на банкетках анкерных металлических опор № 2, 5, 7 | м²/  опора | 147/  3 | Расчистка банкеток от ДКР вручную анкерных металлических опор № 2, 5, 7(S= по 49м²)  *(средней густоты)* |
|  | Наличие ДКР на банкетках анкерных металлических опор №4, 10, 11, 12, 13 | м²/  опора | 405/  5 | Расчистка банкеток от ДКР вручную анкерных металлических опор № 4, 10, 11, 12, 13 (S= по 81м²)  *(средней густоты)* |
|  | Наличие ДКР на банкетках промежуточных металлических опор № 8 | м²/  опора | 49/  1 | Расчистка банкеток от ДКР вручную промежуточных металлических опор № 8 (S= по 49м²)  *(средней густоты)* |
|  | Наличие ДКР на банкетках промежуточных металлических опор № 9 | м²/  опора | 81/  1 | Расчистка банкеток от ДКР вручную промежуточных металлических опор № 9 (S= по 81м²) *(средней густоты)* |
|  | Наличие порубочных остатков на просеке | га | 0,62 | Утилизация и вывоз порубочных остатков |
| **Транспортная схема** | | | | |
|  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ | км | 20 |  |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |
|  | Порубочные остатки | т | 8,65 |  |

**Примечания**: Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. Существующая ширина просеки составляет 7,5м от оси ВЛ (по 5м от крайних проводов ВЛ). Подрядная организация производит утилизацию порубочных остатков и вывоз с места производства работ.