*Приложение № 6 к техническим требованиям*

*по закупке № \_\_\_ лот\_\_\_*

**Организация** АОДРСК

**Филиал** ХЭС

**СП ЦЭС** Служба линий

**Объект** Инв. № НВ009929 ВЛ-35 кВ от ПС "ЮМР"-ПС "СТ"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Комиссия провела обследование ВЛ-35кВ ЮМР-АК №1;№2 с отпайкой на ПС СТ (Т-30/Т-31), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
|  | Расстояние ДКР до токоведущих частей менее допустимого в пролетах опор № 14-18, 19-22, 23-25, 27-28 | га | 1,016 | Расчистка просеки от древесно-кустарниковой растительности *(****вручную****)* в пролетах опор № 14-15 (0,07га), 15-16 (0,06га), 16-17 (0,045га), 17-18 (0,04га), 19-20 (0,164га), 20-21 (0,235га), 21-22 (0,24га), 23-24 (0,12га), 24-25 (0,037га), 27-28 (0,005га)  *(редкой густоты)* |
|  | Расстояние ДКР до токоведущих частей менее допустимого в пролетах опор № 18-19, 22-25 | дерево | 27 | Подрезка крон деревьев в пролетах опор № 18-19 (7 садовых деревьев), 22-23 (16 вязов), 23-24 (3 тополя), 24-25 (1 лиственница) |
|  | Наличие ДКР на банкетках анкерных металлических опор № 20 | м²/  опора | 64/  1 | Расчистка банкеток от ДКР вручную анкерных металлических опор № 20(S= по 64м²) *(средней густоты)* |
|  | Наличие ДКР на банкетках анкерных металлических опор № 17, 19, 22, 28 | м²/  опора | 324/  4 | Расчистка банкеток от ДКР вручную анкерных металлических опор № 17, 19, 22, 28 (S= по 81м²)  *(средней густоты)* |
|  | Наличие ДКР на банкетках промежуточных ж/б опор № 15, 16, 21, 24 | м²/  опора | 196/  4 | Расчистка банкеток от ДКР вручную промежуточных ж/б опор № 15, 16, 21, 24 (S= по 49м²)  *(средней густоты)* |
|  | Наличие порубочных остатков на просеке | га | 1,13 | Утилизация и вывоз порубочных остатков |
| **Транспортная схема** | | | | |
|  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ | км | 20 |  |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |
|  | Порубочные остатки | т | 2,27 |  |

**Примечания**: Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. Подрядная организация производит утилизацию порубочных остатков и вывоз с места производства работ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | | |  | |  |  |
|  | | | |  |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | | |  | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | | |  | |  |  |