Приложение №1 к Техническим требованиям

Органюююююююююизация  АО ДРСК

Филиал          ЮЯЭС

СП                  Алданский район ВС

Объект          ЛЭП-110 кВ  М.Нимныр - Б.Нимныр "  № 103 L = 46 000м. Алданский район  №YА0000569. (ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Большой Нимныр).

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Большой Нимныр,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загнивание приставок АП-обр. опор типа УД110-1, №№ 234,235,240,242. | шт. |  | 16 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории для опор типа УД110-1, №№ 234, 235, 240, 242. |
|  |  | м3 |  | 0,28*16 | Установка деревянных приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой для опор типа УД110-1, №№ 234, 235, 240, 242. |
|  | Загнивание приставок П-обр. опор типа ПДБм 110-1, №№ 157,158,159,160,161,236,237,238,239,241,189. | шт. |  | 22 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории для опор типа ПДБм 110-1, №№157,158,159,160,161,236,237,238,239,241,189. |
|  |  | м3 |  | 0,26*22 | Установка ж/б приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой для опор типа ПДБм 110-1, №№157,158,159,160,161,236,237,238,239,241,189. |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
|  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 | шт. |  | 16 | Материалы передаются по договору купли-продажи |
|  | Приставка железобетонная ПТ-45 GB000024151 | шт. |  | 22 | Материалы передаются по договору купли-продажи |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 1. | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 103 - РПБ | км |  | 144 | До опор №№ 234,235,240,242. 157,158,159,160,161,236,237,238,239,241,189. |
| 3. | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 103 - РПБ | км |  | 175 | До опоры №157 |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 |  | шт. | 16 |  |
|  | Приставка железобетонная ПТ-45 GB000024151 |  | шт. | 22 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |
| 1. | Расчистку пикетов производит Подрядчик. |  |  |  |  |
| 2. | Подрядчик производит перевозку приставок с базы РПБ до места производства работ. |  |  |  |  |
| 3. | Серия промежуточных опор ПДБм 110-1. |  |  |  |  |
| 4. | Серия опор УД110-1 |  |  |  |  |

СП                  Алданский район ВС

Объект          ЛЭП-110кВ пос.Лебединый- п.Н.Куранах  №104   40 700м. Алданский район  № YА0000572

(ВЛ 110 кВ. Нижний Куранах – Лебединый с отпайками).

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 110 кВ Нижний Куранах – Лебединый с отпайками (Л-104),  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загнивание приставок опор: АП-обр. № 148. | шт | 4 |  | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 6 категории. |
|  |  | м3 | 0,28*4 |  | Установка деревянных приставок V-0.28м3 в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким грунтом с послойной трамбовкой. |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Приставки поставляет Заказчик. |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 1. | РПБ (Алдан) – ВЛ 104 - РПБ. | км |  | 30 | Бурение опор № 148 |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| 1. | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 | шт. | 4 |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |
| 1. | Расчистку пикетов производит Подрядчик. |  |  |  |  |
| 2. | Подрядчик производит перевозку приставок с базы РПБ до места производства работ. |  |  |  |  |
| 3. | Приставки поставляет Заказчик. |  |  |  |  |

СП                  Алданский район ВС

Объект          ЛЭП-110 кВ  Юхта – Лебединый, Л-133,  L = 37 300м. Алданский район  № YА0000571.

(ВЛ 110 кВ  Лебединый  - Юхта)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 110 кВ Лебединый – Юхта (Л-133),  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание приставок опор: П-обр. №№ 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156. | шт. |  | 14 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории-14шт. Установка железобетонных приставок ПТ-45 в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Приставки поставляет Заказчик. |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | РПБ (Алдан) – ВЛ-133 - РПБ. | км |  | 70 | Бурение опор № 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156. |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приставка железобетонная ПТ-45 GB000024151 |  | шт. | 14 |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расчистку пикетов от снега производит Заказчик. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подрядчик производит перевозку приставок с базы РПБ до места производства работ. |  |  |  |  |  |  |

СП                  Алданский район ВС

Объект          ЛЭП-110 кВ  Юхта – Лебединый, Л-133,  L = 37 300м. Алданский район  № YА0000571.

(ВЛ 110 кВ  Лебединый  - Юхта)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 110 кВ Лебединый – Юхта (Л-133),  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание приставок опор: П-обр. ПДБм 110-1 №№ 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107. | шт |  | 30 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории для опор ПДБм 110-1 №№93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107. |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,28*30 | Установка ж/б приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с послойной трамбовкой для опор ПДБм 110-1 №№93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приставка железобетонная ПТ-45-2 GB000024151 | шт |  | 30 | Материалы передаются по договору купли-продажи |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | РПБ (Алдан) – ВЛ-133 - РПБ. | км |  | 70 | До опор № 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107. |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приставка железобетонная ПТ-45 |  | шт. | 30 |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расчистку пикетов производит Подрядчик. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подрядчик производит перевозку приставок с базы РПБ до места производства работ. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Серия промежуточных опор ПДБм 110-1. |  |  |  |  |  |  |

СП                  Алданский район ВС

Объект          ВЛ 110 кВ Большой Нимныр - Юхта (Л-133А)

(ЛЭП-110 кВ Б.Нимныр - Юхта"  № 133А) L = 19 800м. Алданский район  № YА0000570.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 110 кВ Большой Нимныр – Юхта (Л-133А),  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание приставок опор: АП-обр. №№ 8, 9. | шт | 8 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 6 категории. |  |
|  |  |  | м3 | 0,28*8 | Установка деревянных приставок V-0.28м3 в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |  |
|  |  | Загнивание приставок опор: П-обр. №№ 14а, 15, 15а | шт. | 6 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории-6шт. Установка железобетонных приставок ПТ-45 в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |  |
|  |  |  | м3 | 0,26*6 | Установка железобетонных приставок V-0.26м3 в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Приставки поставляет Заказчик. |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | РПБ (Алдан) – ВЛ-133А - РПБ. | км | 140 | Бурение опор № 8, 9, 14а, 15, 15а |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расчистку пикетов от снега производит Заказчик. |  |  |  |  |  |
| 2. | Подрядчик производит перевозку приставок с базы РПБ до места производства работ. |  |  |  |  |  |

СП                  Алданский район ВС

Объект          ЛЭП-110 кВ Б.Нимныр - Юхта"  № 133А L = 19 800м. Алданский район  № YА0000570.

(ВЛ 110 кВ Большой Нимныр  -  Юхта).

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 110 кВ Большой Нимныр  -  Юхта,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загнивание приставок АП-обр. опор типа УД110-1, №№ 1,3. | шт. |  | 8 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории для опор типа УД110-1, №№ 1,3. |  |
|  |  | м3 |  | 0,28*8 | Установка деревянных приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой для опор типа УД110-1, №№ 1,3. |  |
|  | Загнивание приставок П-обр. опор типа ПДБм 110-1, №№ 2,4,5,6,7,10,11,12,13,14. | шт. |  | 20 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории для опор типа ПДБм 110-1, №№2,4,5,6,7,10,11,12,13,14. |  |
|  |  | м3 |  | 0,26*20 | Установка ж/б приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой для опор типа ПДБм 110-1, №№2,4,5,6,7,10,11,12,13,14. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 | шт. |  | 8 |  | Материалы передаются по договору купли-продажи |
|  | Приставка железобетонная ПТ-45 GB000024151 | шт. |  | 20 |  | Материалы передаются по договору купли-продажи |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
| 1. | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 103 - РПБ | км |  | 142 | До опор №№ 1,3. |  |
| 2. | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 103 - РПБ | км |  | 144 | До опор №№ 2,4,5,6,7,10,11,12,13,14. |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 |  | шт | 8 |  |  |
|  | Приставка железобетонная ПТ-45 GB000024151 |  | шт. | 20 |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расчистку пикетов производит Заказчик. |  |  |  |  |  |
| 2. | Подрядчик производит перевозку приставок с базы РПБ до места производства работ. |  |  |  |  |  |
| 3. | Серия опор УД110-1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Серия промежуточных опор ПДБм 110-1. |  |  |  |  |  |

СП                  Алданский район ВС

Объект          ЛЭП-110кВ Лебединый - Алдан  №134   L= 1700 м., инв.№ YA0000575.                                                                       (                                             (ВЛ 110 кВ Лебединый - Алдан).

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 110 кВ Лебединый - Алдан (Л-134),  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание приставок опор: АП-обр. №№ 57, 59, 69, 70, 83. | шт |  | 20 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 6 категории. |
|  |  |  | м3 |  | 0,28*20 | Установка деревянных приставок V-0.28м3 в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |
|  |  | Загнивание приставок опор: П-обр. №№ 53, 54, 55, 58, 60, 58а | шт. |  | 12 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории-12шт. Установка железобетонных приставок ПТ-45 в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |
|  |  |  | м3 |  | 0,26*12 | Установка ж/б приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с послойной трамбовкой |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Приставки поставляет Заказчик. |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | РПБ (Алдан) – ВЛ-134 - РПБ. | км |  | 35 | Бурение опор №№ 57, 59, 69, 70, 83, 53, 54, 55, 58, 60, 58а |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расчистку пикетов от снега производит Заказчик. |  |  |  |  |  |
| 2. | Подрядчик производит перевозку приставок с базы РПБ до места производства работ. |  |  |  |  |  |

СП                  Алданский район ВС

Объект          ЛЭП-110кВ Лебединый – Алдан,  №134   L=1 700 м.,  инв.№ YA0000575.

(ВЛ 110 кВ Лебединый-Алдан)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 110 кВ Лебединый-Алдан,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание приставок опор: П-обр. ПДБм 110-1 №№ 71,73,74,75,76,78,79,80. | шт. |  | 16 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории для опор ПДБм 110-1 №№71,73,74,75,76,78,79,80. |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,26*16 | Установка ж/б приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с послойной трамбовкой для опор ПДБм 110-1 №№71,73,74,75,76,78,79,80. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приставка железобетонная ПТ-45 GB000024151 | шт |  | 16 | Материалы передаются по договору купли-продажи |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | РПБ (Алдан) – ВЛ-134 - РПБ. | км |  | 22 | До опор № 71,73,74,75,76,78,79,80. |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приставка железобетонная ПТ-45 |  | шт. | 16 |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расчистку пикетов производит Заказчик. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подрядчик производит перевозку приставок с базы РПБ до места производства работ. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Серия промежуточных опор ПДБм 110-1. |  |  |  |  |  |  |

СП                  Алданский район ВС

Объект            ЛЭП-35кВ Сосновый-Якокут    L=17200м.  Алданский район   инв.№ YA0000576

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ЛЭП-35кВ Сосновый - Якокут (Л-2А)  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание траверсы, раскосов, приставок промежуточной опоры типа ПДБм-35-1, № 41,42,43,44. | шт |  | 8 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,26*8 | Установка ж/б приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |  |
|  |  | Загнивание траверсы, раскосов, приставок промежуточной опоры типа УД110-1, № 22. | шт. |  | 4 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 6 категории |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,28*4 | Установка деревянных приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приставка железобетонная ПТ-45 GB000024151 |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 |  | шт. |  | 4 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 2А - РПБ | км |  | 50 | До опоры № 41,42,43,44. |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Приставка железобетонная ПТ-45 |  | шт. | 8 |  |  |
| 2 |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 |  | шт. | 4 |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Расчистку пикетов производит Заказчик. |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Подрядчик производит перевозку приставок с базы РПБ до места производства работ. |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Серия промежуточных опор: ПДБм-35-1 |  |  |  |  |  |

СП                  Алданский район ВС

Объект          ЛЭП-35кВ Сосновый-Якокут    L=17200м.  Алданский район   инв.№ YA0000576.

(ВЛ 35кВ Сосновый-Якокут)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 35кВ Сосновый-Якокут Л-2А,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание приставок опор: АП-обр. УД110-1 № 40. | шт |  | 4 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории для опоры УД 110-1 №40. |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,28*4 | Установка деревянных приставок V-0.28м3 в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким грунтом с послойной трамбовкой для опоры УД 110-1 №40. |  |
|  |  | Загнивание приставок опор: П-обр. ПДБм 35-1 №№ 49,49а,50,51а. | шт. |  | 8 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории для опор ПДБм 35-1 №№49,49а,50,51а. |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,26*8 | Установка ж/б приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с послойной трамбовкой для опор ПДБм 35-1 №№49,49а,50,51а. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 | шт. |  | 4 | Материалы передаются по договору купли-продажи |  |
| 2 |  | Приставка железобетонная ПТ-45 GB000024151 | шт. |  | 8 | Материалы передаются по договору купли-продажи |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | РПБ (Алдан) – ВЛ-2а - РПБ. | км |  | 44 | До опоры № 40. |  |
| 2. |  | РПБ (Алдан) – ВЛ-2а - РПБ. | км |  | 48 | До опоры № 49,49а,50,51а. |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 |  | шт. | 4 |  |  |  |
| 2 | Приставка железобетонная ПТ-45 GB000024151 |  | шт. | 8 |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расчистку пикетов производит Заказчик. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подрядчик производит перевозку приставок с базы РПБ до места производства работ. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Серия промежуточных опор ПДБм 35-1. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Серия анкерной опоры УД 110- 1. |  |  |  |  |  |  |

СП                  Алданский район ВС

Объект          ЛЭП-35кВ Лебединый - ПС 7 МПС, №3,    L=12600м.  № YA0000561

ВЛ 35 кВ Лебединый - МПС (Л-3)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 35 кВ Лебединый - МПС (Л-3),  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание траверсы, раскосов, приставок промежуточной опоры типа УД110-1, № 54, 55, 59. | шт. |  | 12 | Бурение скважин диам. 350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,28*12 | Установка деревянных приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приставки поставляет Заказчик. |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 3 - РПБ | км |  | 20 | До опоры № 54,55,59 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. |  | шт. | 12 |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Расчистку пикетов производит Заказчик. |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Подрядчик производит перевозку приставок с базы РПБ до места производства работ. |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Серия анкерных опор: УД110-1 |  |  |  |  |  |

СП                  Алданский район ВС

Объект        ЛЭП-35кВ  ПС 7-МПС - Сосновый (Л-15)  L=7 500м. Алданский район  № YА0000562

(ВЛ 35 кВ. Восточная – МПС с отпайкой на ПС Якокут) опры № 82,83,84,85;

ЛЭП 35кВ. Сосновый – Восточная (Л-4) L = 8 800м. Алданский район  № YА0000563.

(ВЛ 35 кВ. Восточная – МПС с отпайкой на ПС Якокут) опоры №24,25,26,32

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ЛЭП 35 кВ Восточная - МПС с отпайкой на ПС Якокут.     (Л-4,15.),  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание траверсы, раскосов, приставок промежуточной опоры типа ПДБм-35-1, №№ 24,25,26,82,83,84,85. | шт. |  | 14 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,26*14 | Установка ж/б приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |  |
|  |  | Загнивание траверсы, раскосов, приставок промежуточной опоры типа УД110-1, № 32 | шт. |  | 4 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 6 категории |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,28*4 | Установка деревянных приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приставки поставляет Заказчик. |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 4,15 - РПБ | км |  | 14 | До опор № 24,25,26 |  |
| 2. |  | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 4,15 - РПБ | км. |  | 18 | До опоры № 32 |  |
| 3. |  | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 4,15 - РПБ | км. |  | 20 | До опор № 82,83,84,85 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приставка железобетонная ПТ-45 |  | шт. | 14 |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 |  | шт. | 4 |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Расчистку пикетов производит Заказчик. |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Подрядчик производит перевозку приставок с базы РПБ до места производства работ. |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Серия промежуточных опор: ПДБм-35-1 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Серия анкерных опор: УД 110-1 |  |  |  |  |  |

СП                  Алданский район ВС

Объект          ЛЭП-35кВ Восточный-В.Куранах  №5  L=14700м.  Алданский район   инв.№ YA0000564

(ВЛ 35кВ Верхний Куранах – Восточная).

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ЛЭП-35кВ Верхний Куранах - Восточная,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество |  |  | Наименование работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание траверсы, раскосов, приставок промежуточной опоры типа ПДБм-35-1, №№ 16, 17, 18, 19, 20, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 73, 74. | шт. |  | 40 |  |  | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,26*40 |  |  | Установка ж/б приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |  |  |  |
|  |  | Загнивание траверсы, раскосов, приставок промежуточной опоры типа УД110-1, №№ 48, 55. | шт. |  | 8 |  |  | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 6 категории |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,28*8 |  |  | Установка деревянных приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приставки поставляет Заказчик. |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 5 - РПБ | км |  |  |  | 60 |  | До опор № 16, 17, 18, 19, 20, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 73, 74. |  |  |
| 2. |  | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 5 - РПБ | км |  |  |  | 80 |  | До опор №№ 48, 55. |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приставка железобетонная ПТ-45 |  | шт. |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 |  | шт. |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Расчистку пикетов производит Заказчик. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Подрядчик производит перевозку приставок с базы РПБ до места производства работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Серия промежуточных опор: ПДБм-35-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Серия анкерных опор: УД110-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СП                  Алданский район ВС

Объект          ЛЭП-35кВ Восточный-В.Куранах  №5  L=14700м.  Алданский район   инв.№ YA0000564

(ВЛ 35кВ Верхний Куранах – Восточная).

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ЛЭП-35кВ Верхний Куранах - Восточная,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество |  |  | Наименование работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание приставок АП-обр. опор типа УД110-1, №№ 8, 15, 21, 26, 33, 75, 78. | шт. |  | 28 |  |  | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 6 категории для опор типа УД110-1, №№ 8, 15, 21, 26, 33, 75, 78. |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,28*28 |  |  | Установка деревянных приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой для опор типа УД110-1, №№ 8, 15, 21, 26, 33, 75, 78. |  |  |  |
|  |  | Загнивание приставок П-обр. опор типа ПДБм 35-1, №№ 3,4,5,6,12,13,14,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,41,42,43. | шт. |  | 40 |  |  | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории для опор типа ПДБм 35-1, №№ 3,4,5,6,12,13,14,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,41,42,43. |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,26*40 |  |  | Установка ж/б приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой для опор типа ПДБм 35-1, №№ 3,4,5,6,12,13,14,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,41,42,43. |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 |  | шт. |  |  |  | 28 |  |  | Материалы передаются по договору купли-продажи |  |
|  | Приставка железобетонная ПТ-45 GB000024151 |  | шт. |  |  |  | 40 |  |  | Материалы передаются по договору купли-продажи |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 5 - РПБ | км |  | 18 |  |  | До опор №№ 75,78. |  |  |  |
| 2. |  | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 5 - РПБ | км |  | 44 |  |  | До опор № 3,4,5,6,7,8 |  |  |  |
| 3. |  | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 5 - РПБ | км |  | 54 |  |  | До опор №№ 12,13,14,15,21, 22,23,24,25,27,28,29,30,31,32, 33,41,42,43. |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 |  | шт. |  | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Приставка железобетонная ПТ-45 GB000024151 |  | шт. |  | 40 |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Расчистку пикетов производит Заказчик. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Подрядчик производит перевозку приставок с базы РПБ до места производства работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Серия промежуточных опор: ПДБм-35-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Серия опор УД110-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СП                  Алданский район ВС

Объект         ЛЭП-35кВ Лебединый - Алдан № 9,    L=12800м., Алданский район инв.№ YА0000566.

(ВЛ 35 кВ Лебединый - Водозабор с отпайкой на ПС Ленинский).

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 35 кВ Лебединый - Водозабор с отпайкой на ПС Ленинский   (Л-9а),  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание траверсы, раскосов, приставок промежуточной опоры типа УД 110-1, №№ 33, 38, 42. | шт. |  | 12 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 6 категории |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,28*12 | Установка деревянных приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |  |
|  |  | Загнивание траверсы, раскосов, приставок промежуточной опоры типа ПДБм-35-1, №№ 31,32,43, 44,56,57,70,71,72,73,74,75,76. | шт. |  | 26 | Бурение скважин диам. 350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,26*26 | Установка ж/б приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой.. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приставки поставляет Заказчик. |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 9а - РПБ | км. |  | 70 | До опоры № 33, 38, 42 |  |
| 2. |  | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 9а - РПБ | км |  | 22 | До опор №№ 31,32,43,44, 56,57,70,71,72,73,74,75,76. |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. |  | шт. | 12 |  |  |
|  |  | Приставка железобетонная ПТ-45 GB000024151 |  | шт. | 26 |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Расчистку пикетов производит Заказчик |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Подрядчик производит перевозку приставок с базы РПБ до места производства работ. |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Серия промежуточных опор: ПДБм-35-1 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Серия анкерных опор: УД 110-1 |  |  |  |  |  |

СП                  Алданский район ВС

Объект          ЛЭП-35 кВ Лебединый – Усмун"  № 10) L = 13 000м.  Алданский район  № YА0000567.

(ВЛ 35кВ Лебединый – Белая Гора).

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 35 кВ Лебединый – Белая Гора,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание траверсы, раскосов, приставок промежуточной опоры типа УД 110-1, №87, 89. | шт. |  | 8 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 6 категории |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,28*8 | Установка деревянных приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |  |
|  |  | Загнивание траверсы, раскосов, приставок промежуточной опоры типа ПДБм-35-1, № 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90. | шт |  | 16 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,26*16 | Установка ж/б приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приставки поставляет Заказчик. |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 10 - РПБ | км |  | 40 | До опоры № 87, 89. |  |
| 2. |  | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 10 - РПБ | км |  | 50 | До опор № 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90. |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. |  | шт. | 8 |  |  |
|  |  | Приставка железобетонная ПТ-45 GB000024151 |  | шт. | 16 |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Расчистку пикетов производит Заказчик. |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Подрядчик производит перевозку приставок с базы РПБ до места производства работ. |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Серия промежуточных опор: ПДБм-35-1 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Серия анкерных опор: УД 110-1 |  |  |  |  |  |

СП                  Алданский район ВС

Объект          ЛЭП-35 кВ Лебединый – Усмун"  № 10) L = 13 000м.  Алданский район  № YА0000567.

(ВЛ 35кВ. Лебединый – Белая Гора).

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 35кВ. Лебединый – Белая Гора,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество |  |  | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание приставок АП-обр. опор типа УД110-1, №№ 53,77,93 | шт. |  | 12 |  |  | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 6 категории для опор типа УД110-1, №№ 53,77,93 |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,28*12 |  |  | Установка деревянных приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой для опор типа УД110-1, №№ 53,77,93 |  |  |
|  |  | Загнивание приставок П-обр. опор типа ПДБм 35-1, №№ 47,48,49,50,51,52,55,59,61,63, 64,65,66,68,69,70,71,72,73,78, 79,80.91,92,94,95,96,97,98,99, 100,101,102. | шт. |  | 66 |  |  | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории для опор типа ПДБм 35-1, №№47,48,49,50,51,52,55,59,61,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,78,79,80.91,92,94,95,96,97,98,99, 100,101,102. |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,26*66 |  |  | Установка ж/б приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой для опор типа ПДБм 35-1, №№ 47,48,49,50,51,52,55,59,61,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,78,79,80.91,92,94,95,96,97,98,99, 100,101,102. |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 |  | шт. |  |  |  | 12 |  |  | Материалы передаются подрядчику по договору купли-продажи |
|  | Приставка железобетонная ПТ-45 GB000024151 |  | шт. |  |  |  | 66 |  |  | Материалы передаются подрядчику по договору купли-продажи |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 10 - РПБ | км |  | 44 |  |  | До опор №№ 53. |  |  |
| 2. |  | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 10 - РПБ | км |  | 65 |  |  | До опор №№ 93. |  |  |
| 3. |  | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 10 - РПБ | км |  | 44 |  |  | До опор №№ 55. |  |  |
| 4. |  | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 10 - РПБ | км |  | 50 |  |  | До опор №№78,79,80 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Приставка железобетонная ПТ-45 GB000024151 |  | шт. |  | 66 |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Расчистку пикетов производит Подрядчик. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Подрядчик производит перевозку приставок с базы РПБ до места производства работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Серия промежуточных опор ПДБм 110-1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Серия промежуточных опор УД110-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

СП                  Алданский район ВС

Объект          ЛЭП-35кВ ПС18 ЗИФ - Хатыстыр  №20,   L=26200м., Алданский район инв.№ YА 0000568

(ВЛ 35 кВ ЗИФ - Хатыстыр).

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ-35 кВ ЗИФ - Хатыстыр (Л-20),  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание траверсы, раскосов, приставок промежуточной опоры типа УД110-1, № 9, 10, 12. | шт. |  | 12 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 6 категории |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,28*12 | Установка деревянных приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |  |
|  |  | Загнивание траверсы, поясов, обвязки, приставок анкерно- угловой опоры типа УД110-1т №№ 2,3,7. | шт. |  | 12 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,28*12 | Установка деревянных приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |  |
|  |  | Загнивание траверсы, раскосов, приставок промежуточной опоры типа ПДБм 35-1, № 184. | шт. |  | 2 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,26*2 | Установка ж/б приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой.. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приставки поставляет Заказчик. |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 20 - РПБ | км |  | 66 | До опоры № 9, 10, 12. |  |
| 2. |  | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 20 - РПБ | км |  | 60 | До опоры №№ 2,3,7. |  |
| 3. |  | РПБ (ЮЯЭС) – ВЛ № 20- РПБ | км |  | 100 | До опоры № 184 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. |  | шт. | 24 |  |  |
|  |  | Приставка железобетонная ПТ-45 GB000024151 |  | шт. | 2 |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Расчистку пикетов производит Заказчик |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Заказчик производит перевозку приставок с базы РПБ до места производства работ. |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Серия промежуточных опор: ПДБм35-1 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Серия анкерных опор: УД110-1, УД110-1т |  |  |  |  |  |