Приложение №1.12

Карта заказа микропроцессорного устройства Сириус-2-ТН-К – 1 шт.

| № | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Входные аналоговые сигналы: |  |
|  | Частота переменного тока, Гц | 50±0,5 |
|  | Число входов по напряжению | 5 |
|  | Номинальное напряжение, В | 100 |
|  | Максимальный контролируемый диапазон напряжений, В | 1-150 |
|  | Рабочий диапазон напряжений, В | 2-400 |
|  | Основная относительная погрешность измерения напряжения, % | ±3 |
|  | Термическая стойкость цепей напряжения, В, не менее: |  |
|  | Длительно | 450 |
|  | Кратковременно (2с) | 750 |
|  | Частота переменного тока, Гц | 45-55 |
|  | Потребляемая мощность входных цепей напряжения в номинальном режиме В×А, не более |  |
|  | В номинальном режиме 100 В | 0,15 |
|  | При напряжении 400 В | 0,5 |
| 2 | Входные дискретные сигналы (220 В) |  |
|  | Число входов | 11 |
|  | Входной ток, мА, не более | 10 |
|  | Напряжение надежного срабатывания (на постоянном токе), В | 160-264 |
|  | Напряжения надежного несрабатывания (на постоянном токе), В | 0-145 |
|  | Напряжение возврата (на постоянном токе), В | 130-140 |
|  | Длительность сигнала, мс, не менее | 30 |
| 3 | Выходные дискретные сигналы управления (220В) |  |
|  | Количество выходных сигналов (групп контактов) | 11 |
|  | Коммутируемое напряжение переменного или постоянного тока, В, не более | 300 |
|  | Коммутируемый постоянный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R=50 мс А, не более | 6/0,25 |
|  | Коммутируемый переменный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R=50 мс А, не более | 6/6 |
| 4 | Габаритные размеры |  |
|  | В×Ш×Г | 132×162×144 |
|  | Диапазон температур эксплуатации | -40оС до +55 оС |
| 5 | Дополнительная комплектация |  |
|  | Фильтр питания Орион-ФП |  |
|  | Параметры: |  |
|  | Входное напряжение выпрямленного тока | 220 (+10/-15%) |
|  | Частота пульсаций выпрямленного тока, Гц | 100+/-1Гц |
|  | Выходное напряжение постоянного тока | 220…250 В |
|  | Номинальный ток нагрузки, А | 0,1 |
|  | Гальваническая развязка с сетью | отсутствует |
|  | Габаритные размеры | 180×120×100 мм |
|  | Масса блока, кг, не более | 3 |
|  | Рабочий диапазон температур | -40-+55оС |