Приложение 1 к ТТ

на «Ремонт фундаментов ВЛ-35 кВ Державинка-Сапроново, ВЛ-35 кВ Северная-Заводская»

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект ВЛ-35 кВ Державинка-Сапроново  ZS0006294

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-35 кВ «Державинка-Сапроново», вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора № 62: - поперечные и продольные трещины с шириной раскрытия более 1-го см по всей поверхности бетона на фундаментах; - разрушение основания одного из фундаментов; - нарушение антикоррозийного покрытия опоры; - неудовлетворительное состояние виброгасителей; - деформация обрешетки опоры. | км линии (в 3 провода) | 0,501 | Демонтаж провода ВЛ 35 кВ сечением 70 мм2 (пролеты опор № 61-62 = 0,237 км, № 62-63 = 0,264 км). |
| 2 |  | шт./ гирлянд | 24/6 | Демонтаж изоляторов (опора № 62). |
| 3 |  | шт. | 6 | Демонтаж виброгасителей (опора № 62). |
| 4 |  | шт/т | 1/2,3 | Демонтаж стальной опоры (опора № 62 анкерная). |
| 5 |  | м3/шт | 3,84/4 | Демонтаж сборных железобетонных подножников под анкерные опоры (опора № 62). |
| 6 |  | м3 | 84,5 | Разработка грунта экскаваторами, группа грунтов 2. |
| 7 |  | м3 | 1,8 | Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах. |
| 8 |  | м3/шт | 3,84/4 | Установка сборных железобетонных неразъемных подножников под анкерные опоры |
| 9 |  | м3/шт. | 0,64/8 | Установка сборных железобетонных ригелей к фундаментам |
| 10 |  | т | 11,2 | Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов и ригелей (за 2 раза) |
| 11 |  | м3 | 73,7 | Засыпка котлована привозным грунтом ПГС с послойным трамбованием с перемещением грунта бульдозерами (4,2*7,420*2,365 м) |
| 12 |  | м3 | 10,8 | Засыпка котлована местным грунтом с послойным трамбованием с перемещением грунта бульдозерами |
| 13 |  | м3 | 1,764 | Устройство основания под фундаменты щебеночного (4200*4200*100 мм) |
| 14 |  | шт/т | 1/2,3 | Установка ранее демонтированной стальной анкерной опоры (опора № 62). |
| 15 |  | шт./гирлянд | 24/6 | Монтаж изоляторов (опора № 62). |
| 16 |  | шт. | 6 | Монтаж виброгасителей (опора № 62). |
| 17 |  | км линии (в 3 провода) | 0,501 | Подвеска ранее демонтированного провода ВЛ 35 кВ сечением 70 мм2 (пролет опор № 61-62 = 0,237 км, № 62-63 = 0,264 км). |
| 18 |  | т | 0,01 | Приварка гаек к болтам. |
| 19 |  | 100 м | 0,4 | Устройство протяженного заземлителя в грунтах 1-4 групп, при длине луча 10 м. |
| 20 |  | 100 м2 | 0,8 | Огрунтовка металлических опор за один раз грунтовкой ГФ-021 (опора № 62). |
| 21 |  | 100 м2 | 0,8 | Окраска металлических опор краской БТ-177 серебристой (площадью 80 м2 за 2 раза), (опора № 62). |
| 22 |  | кг | 28 | Ремонт обрешетки стальных опор стальным уголком 50х50х3 (опора № 62). |
| 23 |  | шт. | 4 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя |
| 24 |  | шт. | 4 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами |
| Материалы: |  |  |  |  |
| приобретаемые подрядчиком самостоятельно: |  |  |  |  |
| 1 | Фундамент железобетонный Ф2-2 (типовая серия 3.407-115, выпуск 2) | шт. | 4 | - |
| 2 | Ригель железобетонный Р1 (типовая серия 3.407-115) | шт. | 8 | - |
| 3 | Изолятор ПС-70Д (ГОСТ 6490-93) | шт. | 24 | - |
| 4 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 (ГОСТ 13276-79) | шт. | 6 | - |
| 5 | Серьга СРС-7-16 (ГОСТ 13276-79) | шт. | 6 | - |
| 6 | Скоба СК-7-1А (ГОСТ 13276-79) | шт. | 12 | - |
| 7 | Ушко однолапчатое У1-7-16 (ГОСТ 13276-79) | шт. | 6 | - |
| 8 | Краска БТ-177 (ГОСТ 5631-79) | кг | 100 | - |
| 9 | Грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) | кг | 50 | - |
| 10 | Виброгаситель ГВ-1,6-11-400А/10-13 (ТУ 3449-081-27560230-06) | шт. | 6 | - |
| 11 | Электроды УОНИ-13/55 d-4 мм (ГОСТ 9466-75) | кг | 6 | - |
| 12 | Сталь d-12 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,04 | - |
| 13 | Битум (ГОСТ 22245-90) | кг | 121,2 | - |
| 14 | Деталь крепления ригеля Д-13 (типовая серия 3.407-115) | шт. | 16 | - |
| 15 | Деталь крепления ригеля Д-12 (типовая серия 3.407-115) | шт. | 16 | - |
| 16 | Уголок стальной 50х50х3 мм ст3сп-пс, длина 9 м, ГОСТ 8509 (ГОСТ 8509-93) | т | 0,028 | - |
| 17 | Щебень | т | 2,8 | - |
| 18 | ПГС ГОСТ 23735-2014 | т | 117,9 | - |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 19 | Мазановский РЭС – место производства работ | км | 50 | - |
| 20 | Карьер - место производства работ | км | 30 | - |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 21 | Перевозка ПГС | т | 117,9 | - |