Приложение 1 к техническому требованию

на ремонт ВЛ 110 кВ Михаиловка-Тамбовка,

ВЛ 35 кВ Васильевка-Комсомольская

Организация   АО «ДРСК»

Филиал           «Амурские электрические сети»

СП                  «Центральные электрические сети»

Объект:           ВЛ-110 Михайловка-Тамбовка-Волково       CS0000502

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-110кВ Михайловка-Тамбовка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  |  | Кол-во |  | Наименование работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Фундаменты имеют сколы и отслоения бетона снижающие несущую способность, оголение арматуры и анкерных болтов. | прол./ км. линии в 3 провода |  |  | 2/0,507 |  | Демонтаж провода АС-185 (пролеты оп. № 222-224) |  |  |  |
| 2 |  |  | прол./ км. линии |  |  | 2/0,507 |  | Демонтаж грозотроса С-35 (пролеты оп. № 222-224) |  |  |  |
| 3 |  |  | прол./ км. линии |  |  | 2/0,507 |  | Демонтаж ВОЛС ОПН-ДПГ-06-054А10-27,0 (пролеты оп. № 222-224) |  |  |  |
| 4 |  |  | прол./ км. линии в 3 провода |  |  | 2/0,507 |  | Монтаж ранее демонтированного провода АС-185 (пролеты оп. № 222-224). |  |  |  |
| 5 |  |  | прол./ км. линии |  |  | 2/0,507 |  | Монтаж ранее демонтированного грозотроса С-35 (пролеты оп. № 222-224) |  |  |  |
| 6 |  |  | прол./ км. линии |  |  | 2/0,507 |  | Монтаж ранее демонтированного ВОЛС ОПН-ДПГ-06-054А10-27,0 (пролеты оп. № 222-224) |  |  |  |
| 7 |  |  | шт./т |  |  | 1/5 |  | Демонтаж металлической опоры (оп. № 223-(ПК-22,7)) |  |  |  |
| 8 |  |  | м3 |  |  | 77,5 |  | Разработка котлована под фундамент опоры № 223 на глубину 3 м. |  |  |  |
| 9 |  |  | м3 |  |  | 4,9 |  | Отсыпка подушки из щебня мелкой фракции высотой 0,2 м под устройство фундаментов (оп. № 223) |  |  |  |
| 10 |  |  | м2/кг |  |  | 44/132 |  | Гидроизоляция ж/б фундаментов Ф2-А и ригелей Р1-А |  |  |  |
| 11 |  |  | шт/м3 |  |  | 4/4,8 |  | Установка фундаментов Ф2-А в котлован (оп. № 223-(ПК-22,7)) |  |  |  |
| 12 |  |  | шт/м3 |  |  | 4/0,8 |  | Монтаж ригелей Р1-А (по 1 шт. на каждый фундамент) |  |  |  |
| 13 |  |  | м3 |  |  | 50 |  | Засыпка котлована ПГС с трамбованием |  |  |  |
| 14 |  |  | м3 |  |  | 29 |  | Обваловка фундаментов металлических опор ВЛ-110 кВ щебнем крупной фракции с перемещением грунта бульдозером на расстояние 5 м (оп. № 223) |  |  |  |
| 15 |  |  | шт./т |  |  | 1/5 |  | Установка ранее демонтированной металлической опоры (оп. № 223-(ПК-22,7)) |  |  |  |
| 16 |  | Деформация деталей арматуры (гаситель вибрации) | шт. |  |  | 6 |  | Замена гасителей вибрации (оп. № 223) |  |  |  |
| 17 |  | Разрушение коррозией контура заземляющего устройства. | м |  |  | 20 |  | Устройство горизонтального заземления опоры ВЛ |  |  |  |
| 18 |  |  | м3 |  |  | 3 |  | Разработка грунта под горизонтальное заземление |  |  |  |
| 19 |  |  | м3 |  |  | 3 |  | Засыпка траншеи под горизонтальное заземление |  |  |  |
| 20 |  |  | шт. |  |  | 4 |  | Забивка вертикальных электродов заземления на глубину 5 м (оп. № 223) |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фундамент Ф2-А ГОСТ 22687-85 |  |  |  | шт. |  | 4 |  |  |  | Приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли продажи |
| 2 | Ригель Р1-А. Серия 3.407-115 |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Сталь круглая Д=16 мм ГОСТ 2590-2006 |  |  |  | т. |  | 0,032 |  |  |  | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
| 4 | Сталь круглая Д=10 мм ГОСТ 2590-2006 |  |  |  | т. |  | 0,012 |  |  |  |  |
| 5 | Электроды Д=4 ГОСТ 9467-75 |  |  |  | кг |  | 5 |  |  |  |  |
| 6 | Краска для гидроизоляции (мастика на синтетической основе) ГОСТ 12034-77 |  |  |  | кг |  | 132 |  |  |  |  |
| 7 | ПГС ГОСТ 23735-2014 |  |  |  | т |  | 80 |  |  |  |  |
| 8 | Щебень мелкой фракции (5-20 мм) ГОСТ 23735-2014 |  |  |  | т |  | 6,7 |  |  |  |  |
| 9 | Щебень крупной фракции (25-60 мм) ГОСТ 23735-2014 |  |  |  | т |  | 40 |  |  |  |  |
| 10 | Гаситель вибрации ГВУ-1,2-1,6 ГОСТ Р 51177-98 |  |  |  | шт. |  | 6 |  |  |  |  |
| 11 | Гайка М36 ГОСТ 5915 |  |  |  | шт. |  | 32 |  |  |  |  |
| 12 | Шайба квадратная Д=38 мм ГОСТ 5915 |  |  |  | шт. |  | 32 |  |  |  |  |
| 13 | Деталь крепления ригеля Д-12. Серия 3.407-115 |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 14 | Деталь крепления ригеля Д-13. Серия 3.407-115 |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Благовещенск – ремонтируемый участок |  |  | км. |  |  | 50 |  | - |  |  |
| 2. | Ремонтируемый участок – база РЭС |  |  | км. |  |  | 7 |  | с. Тамбовка |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Монтируемые материалы |  |  | т |  |  | 14,5 |  |  |  |  |
| 2 | ПГС, щебень |  |  | т |  |  | 126,7 |  |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Работа выполняется в ненаселенной, заболоченной местности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Комплектацию фундаментов выполнить в соответствии с серией 3.407-115. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |