Приложение 2 к техническому требованию

на ремонт ВЛ 110 кВ Михаиловка-Тамбовка,

ВЛ 35 кВ Васильевка-Комсомольская

Организация   АО «ДРСК»

Филиал           «Амурские электрические сети»

СП                   «Центральные электрические сети»

Объект:           ВЛ-35 Васильевка-Комсомольская     CS0001015

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 35 кВ Васильевка-Комсомольская,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Множество сколов, трещин (более двух при длине более 3 метров и трещины 0,6 мм) и отслоение бетона по телу опор с оголением арматуры, наклон опор по створу выше допустимого из-за болотистой местности. Натяжение провода «в струну» из-за наклона опор. | шт. | 4 | Демонтаж одностоечных ж/б опор (ПБ35-1 № 315-318) (на базе стоек типа СВ-16) |
| 2. |  | шт. | 13 | Демонтаж А-образных ж/б опор (А10-1С № 264-267, 312-314, 319-324) (на базе стоек типа СВ-10,5) |
| 3. |  | шт. | 2 | Демонтаж одностоечных ж/б опор с двумя подкосами (УААг-35 оп. 299, 325) (на базе стоек типа СВ-10,5) |
| 4. |  | оп./км линии в 3 провода | 19/1,655 | Демонтаж проводов (АС-70) (пролеты опор 263-268, 298-301, 311-326) |
| 5. |  | оп./км линии в 3 провода | 19/ 1,655 | Подвеска ранее демонтированного провода (АС-70) без учета провиса (пролеты опор 263-268, 298-301, 311-326) |
| 6. |  | оп. | 19 | Монтаж ж/б опор с двумя подкосами (УААг-35 2 шт. 299, 325; ПАг-35 17 шт.) (оп. 312-324, 264-267) |
| 7. |  | м3/ опор | 414/23 | Обваловка опор привозным ПГС (оп. 264-267, 295-299, 312-325, ) |
| 8. |  | к-т/т | 19/2,87 | Изготовление траверс с комплектующими для опор № 299, 312-325, 264-267 |
| 9. |  | шт. | 8 | Установка подкосов к одностоечным опорам (оп. 295 – 298) |
| 10. | Разрушение коррозией контура заземляющего устройства | м3 | 2,85 | Разработка грунта под горизонтальное заземление |
| 11. |  | шт. | 19 | Забивка вертикальных электродов заземления (глубиной 5 м) |
| 12. |  | м. | 19 | Устройство горизонтального заземления опор |
| 13. |  | м3 | 2,85 | Засыпка траншеи под горизонтальное заземление |

| Материалы: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Стойка СВ 10,5 ТУ-5863-00700113557-94 | шт | 57 | Приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли продажи |
| 2 |  | Изолятор ШФ-35 ГОСТ 6490-93 | шт | 53 | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
| 3 |  | Траверса 3.407-33 | к-т | 19 |  |
| 4 |  | Комплектующие для крепления стоек между собой: |  |  |  |
|  |  | Перекладина 3.407-33 | шт | 38 |  |
|  |  | Крепление перекладины 3.407-33 | шт | 38 |  |
|  |  | Поперечина 3.407-33 | шт | 38 |  |
|  |  | Крепление поперечины 3.407-33 | шт | 19 |  |
| 5 |  | Сталь d16 ГОСТ 2590-2006 | м. | 95 |  |
| 6 |  | Сталь d10 ГОСТ 2590-2006 | м. | 28,5 |  |
| 7 |  | ПГС ГОСТ 23735-2014 | м3 | 414 |  |
| 8 |  | Колпачек КП-34 ГОСТ 18380-80 | шт | 53 |  |
| 9 |  | Электроды Д=4 ГОСТ 9467-75 | кг | 5 |  |
| 10 |  | Краска ГОСТ 12034-77 | кг | 5 |  |
| 11 |  | Изолятор подвесной ПС-70 ГОСТ 6490-93 | шт. | 48 |  |
| 12 |  | Ушко однолапчатое У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 12 |  |
| 13 |  | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 12 |  |
| 14 |  | Зажим натяжной НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 12 |  |
| 15 |  | Стойка СВ 10,5 ТУ-5863-00700113557-94 | шт | 8 |  |
| 16 |  | Кронштейн У1 Шифр 3.407.1-136.3-32 | шт | 8 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 1 |  | г. Благовещенск – ремонтируемый участок | км. | 160 |  |
| 2 |  | Ремонтируемый участок – база РЭС | км. | 30 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтируемые материалы. | т. | 60 |  |
| 2 |  | Монтируемые материалы | т. | 80 |  |
| 3 |  | ПГС | т. | 662,4 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |
| 1. | Работа выполняется в ненаселенной и болотистой местности. |  |  |  |  |
| 2. | Работы выполнить по типовому проекту 3.407-33. Траверсы и комплектующие к ним изготовить собственными силами. |  |  |  |  |
| 3. | Схематичный чертеж опоры ПАг-35 прилагается. |  |  |  |  |