Приложение к техническим требованиям  № 12

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учётной политике АО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл. г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 т/ф (4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Городской РЭС, 679011, г. Биробиджан, ул. Димитрова, 6, т/ф (42622) 4-07-82

(наименование, адрес)

- Объект ВЛ-6 кВ Ф-5 МК, инв. №EO0005508, 679011, г. Биробиджан

(наименование, адрес)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

- Комиссия провела обследование ВЛ-6 кВ Ф-5 МК   вследствие чего приняла решение о

- необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 5-00/34÷5-00/35 (10 шт.) |  | шт. | 10 | Валка деревьев при диаметре ствола: 16-20 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |
|  |  |  | т | 14 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
|  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 5-00/1÷5-00/2 (7 шт.) 5-00/14÷5-00/15 (3 шт.) 5-00/14÷5-00/15 (3 шт.) 5-00/19÷5-00/20 (5 шт.) 5-00/20÷5-00/21 (50 шт.) 5-00/21÷5-00/22 (15 шт.) 5-00/22÷5-00/23 (3 шт.) 5-00/25÷5-00/26 (12 шт.) 5-00/26÷5-00/27 (28 шт.) 5-00/29÷5-00/30 (4 шт.) 5-00/30÷5-00/31 (5 шт.) 5-00/31÷5-00/32 (15 шт.) |  | шт. | 150 | Валка деревьев при диаметре ствола: 11-16 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |
|  |  |  | т | 100 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
|  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 5-00/18÷5-00/19 (4 шт.) |  | шт. | 4 | Валка деревьев при диаметре ствола: деревьев при диаметре ствола: более 32 см (80-85 см), угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой и с привлечением спецмеханизмов (гидроподъемник высотой подъема до 15 м. и грузоподъемного крана до 25 тн.) (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |
|  |  |  | т | 20 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
|  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 5-00/15÷5-00/16 (1 шт.) 5-00/16÷5-00/17 (5 шт.) 5-00/33÷5-00/34 (20 шт.) 5-00/17÷5-00/18 (1 шт.) |  | шт. | 26 | Валка деревьев при диаметре ствола: 24-28 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |
|  |  |  | т | 70 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
| 2 | Расстояние от ДКР до проводов составляет 2-4 м. Пролет опор: 5-00/1÷5-00/2 (0,02 га) 5-00/14÷5-00/15 (0,0025 га) 5-00/16÷5-00/17 (0,1 га) 5-00/19÷5-00/20 (0,05 га) 5-00/20÷5-00/21 (0,14 га) 5-00/21÷5-00/22 (0,14 га) 5-00/22÷5-00/23 (0,06 га) 5-00/23÷5-00/24 (0,01 га) 5-00/24÷5-00/25 (0,01 га) 5-00/25÷5-00/26 (0,14 га) 5-00/26÷5-00/27 (0,02 га) 5-00/28÷5-00/29 (0,0025 га) 5-00/29÷5-00/30 (0,0025 га) 5-00/31÷5-00/32 (0,1 га) 5-00/32÷5-00/33 (0,06 га) 5-00/33÷5-00/34 (0,14 га) 5-00/34÷5-00/35 (0,07 га) |  | га | 1,068 | Расчистка трассы от кустарника и зарос лей вручную: при средней заросли (по 10 м от крайнего провода). |
|  |  |  | т | 106 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
| Материалы |  |  |  |  |  |
| 1 | - |  | - | - | - |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 1 | Димитрова 6 - ВЛ-6 кВ Ф-5 (ПС 35 кВ МК) |  | км | 7 | Транспортировка персонала и МТР. |
| 2 | ВЛ-6 кВ Ф-5 (ПС 35 кВ МК) - Свалка |  | км | 7 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  | т | 310 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
| Примечание |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Работы выполняются в охранной зоне ВЛ по населенной местности. |  |  |  |
| 2 |  | Остаточная высота пня после валки дерева должна соответствовать «Правила заготовки древесины», утвержденных приказом Министерства природных ресурсов России от 16.07.2007 г. № 184 |  |  |  |