Приложение к техническим требованиям № 3

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учётной политике АО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл.,г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  т/ф (4162 ) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  Ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Ленинский РЭС, 679370, с. Ленинское, ул.Милицейская 3,  (42663) 21-6-04

(наименование, адрес)

- Объект  ВЛ-110 кВ С-60 "Биджан - Дежнево" инв. № ЕО0003629,  с. Биджан.

(наименование, адрес)

- ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-110 кВ "Биджан - Дежнево " (С-60), вследствие чего приняла решение

о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  |  |  | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расстояние от ДКР до проводов составляет 2-4 м. Пролет опор: 1-2 (0,8 га) 2-3 (0,08 га) 11-12 (0,8 га) 12-12А (0,8 га) 13-14 (0,6 га) 17А-18 (0,2 га) 62-63 (0,08 га) 66-67 (0,28 га) 69-70 (0,02 га) 73-74 (0,8 га) 74-75 (0,8 га) 75-76 (0,8 га) 76-77 (0,8 га) 77-78 (0,8 га) 111-112 (0,08 га) 138-139 (0,04 га) 152-153 (0,03 га) |  |  |  | га | 7,81 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли (по 20 м от крайнего провода). |
|  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 4-5 (24 шт.) 6-7 (1 шт.) 9-10 (3 шт.) 16-17 (27 шт.) 58-59 (14 шт.) 59-60 (21 шт.) 118-119 (7 шт.) |  |  |  | шт. | 97 | Валка деревьев при диаметре ствола: 11-16 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 20 м от крайнего провода). |
|  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 59-60 (17 шт.) 60-61 (28 шт.) 64-65 (52 шт.) 78-79 (3 шт.) 94-95 (38 шт.) 115-116 (10 шт.) 153-154 (14 шт.) 155-156 (20 шт.) 157-158 (7 шт.) |  |  |  | шт. | 189 | Валка деревьев при диаметре ствола: 25-28 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 20 м от крайнего провода). |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  | - | - | - |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | г. Биробиджан-, с. Биджан – с. Дежнево ВЛ-110кВ С-60 |  | км |  | 260 | Перебазировка техники и персонала |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | - |  | - |  | - | - |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Работа выполняется в населенной и ненаселенной местности. (местами участки ВЛ проходят по пересеченной болотистой местности и сопкам) |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Остаточная высота пня после валки дерева должна соответствовать «Правила заготовки древесины», утвержденных приказом Министерства природных ресурсов России от 16.07.2007 г. № 184 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Складирование порубочных остатков выполнить в отдельные кучи (валы) под проводами ВЛ, на расстояние 10 м. от границ охранной зоны ВЛ. Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) должны быть очищены от сучьев, плотно уложены на землю и отделены противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. (Постановление правительства РФ от 30.06.2007 №417) |  |  |  |  |