Приложение к техническим требованиям  № 13

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учётной политике АО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл. г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 т/ф (4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Городской РЭС, 679011, г. Биробиджан, ул.Димитрова,6, т/ф (42622) 4-07-82

(наименование, адрес)

- Объект ВЛ-6 кВ Ф.68 "ЖБИ", инв. №EO0044623, 679011, г. Биробиджан ул. Невская

(наименование, адрес)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

- Комиссия провела обследование ВЛ-6 кВ Ф.68 ПС ЖБИ вследствие чего приняла решение

о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 68-00/5÷68-00/6 (7 шт.) 68-00/5÷68-01/1 (3 шт.) | шт. | 10 | Валка деревьев при диаметре ствола: 24-28 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой и с привлечением спецмеханизмов (гидроподъемник высотой подъема до 15 м. и грузоподъемного крана до 25 тн.) (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |  |
|  |  |  | т | 30 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
|  |  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 68-00/9÷68-00/10 (2 шт.) | шт. | 2 | Валка деревьев при диаметре ствола: более 32 см (80 см), угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |  |
|  |  |  | т | 10 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
|  |  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 68-00/8÷68-00/9 (30 шт.) 68-00/9÷68-00/10 (20 шт.) | шт. | 50 | Валка деревьев при диаметре ствола: 11-16 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода) |  |
|  |  |  | т | 35 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
|  |  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 68-00/11÷68-00/12 (20 шт.) | шт. | 20 | Валка деревьев при диаметре ствола: 20-24 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода) |  |
|  |  |  | т | 28 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
|  |  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 68-00/6÷68-00/7 (20 шт.) 68-00/7÷68-00/8 (20 шт.) | шт. | 40 | Вырезка ветвей деревьев диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей менее 15 с привлечением спецмеханизмов (гидроподъемник высотой подъема до 15 м.) (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |  |
|  |  |  | т | 40 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
| 2 |  | Расстояние от ДКР до проводов составляет 2-4 м. Пролет опор: 68-00/5÷68-01/1 (0,015 га) 68-00/6÷68-00/7 (0,1 га) 68-00/7÷68-00/8 (0,03 га) 68-00/8÷68-00/9 (0,14 га) 68-00/9÷68-00/10 (0,04 га) 68-00/11÷68-00/12 (0,01 га) | га | 0,335 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли (по 10 м от крайнего провода). |  |
|  |  |  | т | 40 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | - | - | - |  | - |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Димитрова 6 – ВЛ-6 кВ Ф-68 (ул. Невская) | км | 5 |  | Транспортировка персонала и МТР. |
| 2 |  | ВЛ-6 кВ Ф-68 (ул. Невская) - Городская свалка | км | 15 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | т | 183 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Работы выполняются в охранной зоне ВЛ по населенной местности. |  |  |  |  |  |
| 2 | Остаточная высота пня после валки дерева должна соответствовать «Правила заготовки древесины», утвержденных приказом Министерства природных ресурсов России от 16.07.2007 г. № 184 |  |  |  |  |  |