Приложение к техническим требованиям №1

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учётной политике АО «ДРСК»

Организация АО «ДРСК»675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 т/ф (4162) 397-200

(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал  «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Ленинский РЭС, 679370, с. Ленинское, ул. Милицейская д.3, т (42663) 21-6-04

(наименование адрес)

Объект  ВЛ-110 кВ С-58 "Бирофельд - Ленинск" инв. № ЕО0000783

(наименование адрес)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-110 кВ " Бирофельд - Ленинск " (С-58), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Единица измерения | Количество |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 144-145 (100 шт.) 145-146 (5 шт.) 189-190 (20шт.) 216-217 (20 шт.) 232-233 (30 шт.) 244-245 (18 шт.) 255-256 (20 шт.) 267-268 (35 шт) 275-276 (50 шт) 278-279 (58 шт) |  | шт. | 356 |  | Валка деревьев при диаметре ствола: 28-32 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 20 м от крайнего провода). |
|  |  |  | т | 300 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков с пролетов опор 275-276, 278-279 |
|  | Пролет опор: 144-145 (200 шт.) 216-217 (100 шт.) 257-258 (70 шт.) 276-277 (80 шт) |  | шт. | 450 |  | Валка деревьев при диаметре ствола: более 32 см (40-60 см), угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 20 м от крайнего провода). |
|  |  |  | т | 340 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков с пролетов опор 276-277, |
|  | Пролет опор: 235-236 (4 шт.) 249-250 (54 шт.) 256-257 (60 шт) 265-266 (67 шт) 266-267 (71 шт) 274-275 (100 шт) |  | шт. | 356 |  | Валка деревьев при диаметре ствола: 24-28 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 20 м от крайнего провода) |
|  | Пролет опор: 194-195 (11 шт.) 245-246 (24 шт.) 247-248 (26 шт.) 248-249 (26 шт.) 277-278 (71 шт) |  | шт. | 158 |  | Валка деревьев при диаметре ствола: 16-20 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 20 м от крайнего провода). |
|  |  |  | т | 100 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков с пролетов опор 277-278 |
|  | Пролет опор: 243-244 (60 шт.) 246-247 (21 шт.) |  | шт. | 81 |  | Валка деревьев при диаметре ствола: 11-16 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 20 м от крайнего провода). |
| 2 | Расстояние от ДКР до проводов составляет 2-4 м. Пролет опор: 144-145 (0,01га) 163-164 (0,02га) 172-173 (0,002га) 173-174 (0,05га) 174-175 (0,04га) 189-190 (0,02га) 199-200 (0,003га) 244-245 (0,005 га) 278-279 (0,005га) |  | га | 0,155 |  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли (по 20 м от крайнего провода). |
|  |  |  | т | 10 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков с пролетов опор 278-279 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - |  | - | - | - |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Биробиджан – с. Ленинское |  | км | 110 | перевозка бригады, материалов и инструмента |  |
| 2 | с. Ленинское - Свалка |  | км | 20 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  | т | 750 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Работа выполняется в населенной и ненаселенной местности. (местами участки ВЛ проходят по пересеченной болотистой местности и сопкам) |  |  |  |  |
| 2 |  | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |
| 3 |  | Остаточная высота пня после валки дерева должна соответствовать «Правила заготовки древесины», утвержденных приказом Министерства природных ресурсов России от 16.07.2007 г. № 184 |  |  |  |  |
| 4 |  | Складирование порубочных остатков выполнить в отдельные кучи (валы) под проводами ВЛ, на расстояние 10 м. от границ охранной зоны ВЛ. Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) должны быть очищены от сучьев, плотно уложены на землю и отделены противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. (Постановление правительства РФ от 30.06.2007 №417) |  |  |  |  |