Приложение к техническим требованиям  № 8

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учётной политике АО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл.,г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 т/ф (4162 ) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  ул. Черноморская,  т/ф 6 (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Биробиджанский  РЭС, 679016,  г. Биробиджан,  ЕАО,  Ул. Черноморская, 6  т/ф (42622) 2-07-21

(наименование, адрес)

- Объект ВЛ-35 кВ Т-10 «БВС-Центр»  EO0000798__г.Биробиджан_  _______________________

(наименование, адрес)

- ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

- Комиссия провела обследование ВЛ-35 кВ Т-10 «БВС-Центр»  ЕО0000,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядным способом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревья угрожают падением на провода ВЛ в пр. оп.№ 15-16(20шт),20-21(60шт),21-22(50шт),22-23(15шт),24-25(1шт),25-26(10шт),26-27(10шт),27-28(10шт), | шт. | 176 | Валка деревьев при диаметре ствола: 24-28 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 15 м от крайнего провода). |
| 2 | Расстояние от ДКР до проводов составляет 2-4 м.пр.оп. № 19-20(0,1га),21-22(0,2га),29-30(0,1га),31-п/с(0,1га) | га | 0,5 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли (по 15 м от крайнего провода). |
| Материалы |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | г. Биробиджан | км | 30 | - |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - |
| Примечание |  |  |  |  |
| Работа выполняется в населенной и ненаселенной местности. (местами участки ВЛ проходят по пересеченной болотистой местности и сопкам) |  |  |  |  |
| Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |
| Остаточная высота пня после валки дерева должна соответствовать «Правила заготовки древесины», утвержденных приказом Министерства природных ресурсов России от 16.07.2007 г. № 184 |  |  |  |  |
| Складирование порубочных остатков выполнить в отдельные кучи (валы) под проводами ВЛ, на расстояние 10 м. от границ охранной зоны ВЛ. Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) должны быть очищены от сучьев, плотно уложены на землю и отделены противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. (Постановление правительства РФ от 30.06.2007 №417) |  |  |  |  |