Приложение к техническим требованиям  № 9

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учётной политике АО «ДРСК»

Организация АО «ДРСК» 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  т/ф (4162) 397-200

(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

СП Смидовичский РЭС, 679180, п. Прамурский, ул.Энергетическая, 3,  (42632) 24-3-08

(наименование, адрес)

Объект ВЛ-35 кВ Т-100 "ДМ - Левобережная" инв. №ЕО0002064 п. Приамурский

(наименование, адрес)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

В соответствии с целевой программой по приведению просек ВЛ 35 кВ и выше к нормативному

состоянию, комиссия приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ

по ремонту ВЛ-35 кВ Левобережная-ДМ  № 2 с отпайками (Т-100)

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расстояние от ДКР до проводов составляет 2-4 м Пролеты опор: 26-27(0,6га) 27-28(0,45га) 29(0,0025га) 30-31(0,0043га) 33-34(0,85га) 34-35(0,42га) 35-36(0,56га) 36-37(0,017га) 37-38(0,03га) 38-39(0,51га) 39-40(0,5га) 40-41(0,5га) 41-42(0,35га) 53-54(0,016га) 54-55(0,003га) 55-56(0,01га) 57-58(0,003га) 58-59(0,003га) |  | га | 3 | Механизированная чистка просеки в охранной зоне ВЛ. (по 15 м от крайнего провода). |
|  |  |  | га | 1,83 | Ручная чистка просеки средней густоты в охранной зоне ВЛ. (по 15 м от крайнего провода). |
| 2. | Наличие отдельно стоящих деревьев в охранной зоне ВЛ . Пролеты опор: 28-29(1шт.) 57-58(7шт.) 58-59(30шт.) |  | шт. | 38 | Валка деревьев при диаметре ствола: 16-20 см, с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 15 м от крайнего провода). |
| 3. | Наличие отдельно стоящих деревьев в охранной зоне ВЛ . Пролеты опор: 27-28(1шт) |  | шт. | 1 | Валка деревьев при диаметре ствола: 28-32 см, с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 15 м от крайнего провода). |
| 4. | Наличие отдельно стоящих деревьев в охранной зоне ВЛ . Пролеты опор: 29-30(2шт.) |  | шт. | 2 | Валка деревьев при диаметре ствола: более 32 см,(40-44) с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 15 м от крайнего провода). |
| Материалы |  |  |  |  |  |
| 1. | - |  | - | - | - |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
|  | От базы (г. Биробиджан-п. Приамурский-г. Биробиджан) до места производства работ |  | км | 400 | Транспортировка персонала |
|  | Перебазировка бульдозера между пролетами |  | км |  |  |
| Погрузочно-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - 1 | - |  | - | - | - |
| Примечание |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Работа выполняется в ненаселенной местности. (местами участки ВЛ проходят по пересеченной болотистой местности и сопкам) |  |  |  |
| 2 |  | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |
| 3 |  | Остаточная высота пня после валки дерева должна соответствовать «Правила заготовки древесины», утвержденных приказом Министерства природных ресурсов России от 16.07.2007 г. № 184 |  |  |  |
| 4 |  | Складирование порубочных остатков выполнить в отдельные кучи (валы) под проводами ВЛ, на расстояние 10 м. от границ охранной зоны ВЛ. Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) должны быть очищены от сучьев, плотно уложены на землю и отделены противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. (Постановление правительства РФ от 30.06.2007 №417) |  |  |  |