Приложение к техническим требованиям № 5

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  т/ф. (41622) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  ул. Черноморская, 6  т/ф. (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Биробиджанский  РЭС, 679016,  г. Биробиджан,  ЕАО,  ул. Черноморская, 6 т/ф. (42622) 2-07-21

(наименование, адрес)

- Объект ВЛ-35 кВ Т-133 "МК - Валдгейм", инв.№ЕО0000712   г.Биробиджан                                                                 .

(наименование, адрес)

- ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

- Комиссия провела обследование ВЛ-35 кВ МК-Валдгейм (Т-133), вследствие чего приняла решение

- о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опоры ж/б (СНВс) – №38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 73. – заглубление опор составляет 0,7-1,2 метра. Опоры имеют трещины и сколы бетона | шт. | 29 | Демонтаж одностоечных ж/б опор |
|  |  | шт. | 29 | Монтаж одностоечных ж/б опор |
|  |  | км | 5 | Расчистка от снега (глубина-0,5м) подъездных путей м/у опорам, чистка |
|  |  | м3 | 696 | Обваловать опоры привозным грунтом (по 24 м3 на одну опору) |
|  |  | м2 | 2900 | Планировка площадей вокруг опоры |
|  |  | шт. | 29 | Устройство повторного заземления опоры |
|  |  | м | 14,5 | Заземлитель горизонтальный |
|  |  | м3 | 2,175 | Разработка/засыпка грунта вручную |
| 2 | Опоры ж/б (СНВс) – №48,71,81 физический износ штыревых изоляторов и изоляторов натяжной гирлянды | шт. | 18 | Демонтаж гирлянды натяжных изоляторов |
|  |  | шт. | 6 | Демонтаж штыревых изоляторов |
|  |  | шт. | 6 | Монтаж штыревых изоляторов |
|  |  | шт. | 18 | Монтаж гирлянды натяжных изоляторов |
|  |  | шт. | 3 | Установка информационных табличек |
| 3 | Опоры ж/б (СНВс) – №40,47,63,66,70 74,75,76,77,78,79,80 – физический износ штыревых изоляторах | шт. | 36 | Демонтаж штыревых изоляторов |
|  |  | шт. | 36 | Монтаж штыревых изоляторов |
|  |  | шт. | 12 | Установка информационных табличек |
| 4 | Провод на участоке ВЛ от опоры 37 до 81 наличие многочисленных скруток провода по всей длине. | шт | 45 | Демонтаж провода (в три провода с 45-ти опор) |
|  |  | км./линии | 4,933 | Подвеска провода (в три провода на 45-ти опорах) |
| Материалы |  |  |  |  |
| 1 | Грунт каменистый (ПГС) | м3 | 694 | Обваловка опор. |
| 2 | Стойка ж/б опоры СВ-110-5 ТУ 5863-007–00113557-94 | шт. | 29 | Монтаж опор |
| 3 | Изолятор ШФ-35В ГОСТ 1232. | шт. | 129 | Монтаж изоляторов |
| 4 | Колпачок КП-34 ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт. | 129 | Монтаж изоляторов |
| 5 | Вязка спиральная ПВС-35/50-35 ГОСТ 839-80 | шт. | 258 | Крепление провода к изоляторам |
| 6 | Зажим ПС-1-1 ТУ3449-013-40064547-01 | шт. | 29 | Монтаж траверс и повторного заземления опоры ВЛ |
| 7 | Круг стальной Ø-16мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,138 | Монтаж заземлитель вер. длиной – 3 м |
| 8 | Круг стальной Ø-12мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,013 | Монтаж заземлитель гор. Длиной – 0,5 м |
| 9 | Круг стальной Ø-10мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,161 | Монтаж повторного заземления опоры ВЛ длиной - 9,0 м |
| 10 | Табличка информационная 200х300 мм | шт | 44 | Нанесение диспетчерских наименований |
| 11 | Информационный знак 280х210 мм | шт | 15 | Нанесение границ охранной зоны ВЛ |
| 12 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов для фиксации провода СИП на опорах | м | 103 | Фиксация знаков диспетчерских наименований и границ охранной зоны ВЛ |
| 13 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт | 103 | Фиксация знаков диспетчерских наименований и границ охранной зоны ВЛ |
| 14 | Изолятор ПС-70 ТУ 34-27-91-93 | шт. | 72 | Монтаж изоляторов |
| 15 | Провод неизолированный АС-50 ГОСТ 839-80 | кг | 3016 | Монтаж провода |
| 16 | Зажимы соединительные шлейфовые спирального типа ШС-9,6-01 (ТУ 3449-036-27560230-06) | шт | 9 | Монтаж провода |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | г.Биробиджан-п.Валдгейм | км | 15 | Транспортировка персонала и МТР. |
| 2 | Карьер- ремонтный участок | км | 15 | Транспортировка персонала и МТР. |
| 3 | п.Валдгейм -г.Биробиджан | км | 15 | Транспортировка демонтированных МТР. |
| Погрузочно-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Материалы | т | 45 | Погрузка и выгрузка материалов. |
| 2 | Каменистый грунт (ПГС) | т | 1114 | Погрузка и выгрузка материалов. |
| 3 | Демонтированные материалы | т | 20 | Погрузка и выгрузка материалов. |
| Примечание |  |  |  |  |
| Работы выполняются в охранной зоне ВЛ по пересеченной заболоченной местности. |  |  |  |  |
| Материалы, высвободившиеся в результате демонтажа, самостоятельно транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются по акту передачи. |  |  |  |  |
| Заземление опор ВЛ 10 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7. |  |  |  |  |
| Информационный знак для маркировки охранных зон размером 280210 мм. металлический толщиной 1,0 мм (возможно выполнить оцинкованным металлом). На информационном знаке размещаются слова «Охранная зона линии электропередачи, значения расстояний (15 метра) от места установки знака до границ охранной зоны, стрелки в направлении границ охранной зоны, номер телефона организации-владельца линии не указывать (оставляем место для нанесения номера телефона). Фон информационного знака белый, кайма (шириной 21 мм) и символы черные. Срок службы информационного знака не менее 7 лет. (ПУЭ 7 изд. п.2.5.23) |  |  |  |  |
| Табличка информационная для маркировки опор воздушных линий размером 200300 мм. металлический толщиной 1,0 мм (возможно выполнить оцинкованным металлом). На табличке размещаются информация: знак «осторожно электрическое напряжение» с размерами сторон: 100 мм., порядковый номер опоры 35 кВ и год установки опоры ВЛ-35 кВ. Цифровые обозначений выполнить высотой 80 мм., шириной 40 мм. Фон информационного знака белый, символы черные. Срок службы информационного знака не менее 7 лет. (ПУЭ 7 изд. п.2.5.23) |  |  |  |  |