Организация АО «ДРСК» 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 т/ф (4162) 397-200

(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6  т/ф (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

СП Октябрьский РЭС, 679230, с. Амурзет, ул. Крупской, 24  (42665) 22-4-66

(наименование, адрес)

Объект ВЛ-35 кВ Т-116 "Доброе - Благословенное", инв. № ЕО0003091, 679247, с. Доброе – с. Благословенное

(наименование, адрес)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ 35 кВ Доброе - Благословенное (Т-116) вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | На промежуточных опорах № 12-25 в летний период происходит гнездование птиц, что приводит к частым отключениям ВЛ | шт | 98 | Установить птицезащитные устройства на траверсы проводов и вершину опор |
|  |  |  | шт | 42 | Установить на верхние изоляторы изолирующих гирлянд защитные колпаки |
|  |  | Подготовка подъездных путей к опорам | км | 3,0 | Расчистка от снега (глубина-0,5м) подъездных путей м/у опорам |
|  |  |  | м2 | 3150 | Планировка площадей вокруг опоры |
| Материалы |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Птицезащитное устройство антиприсадочного типа предназначены для защиты гирлянд изоляторов от загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц и самих птиц от поражения электрическим током | шт | 98 | Для установки на траверсы и вершину опор ВЛ-35 кВ |
| 2. |  | Колпак защитный для защиты подвесных стеклянных изоляторов ПС-70, ЛК-35/110 (или их комбинированных конструкций — «гирлянд») воздушных ЛЭП от загрязнения птицами, налипания мокрого снега, механических повреждений, неблагоприятного воздействия окружающей среды | шт | 42 | Для установки на верхние изоляторы изолирующих гирлянд защитных колпаков |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
|  |  | Биробиджан – ремонтный участок | км | 200 | Транспортировка персонала и МТР. |
| Погрузочно-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | МТР |  | кг | 100 | Погрузка/разгрузка МТР |
| Примечание |  |  |  |  |  |
| 1 | Работы выполняются в охранной зоне ВЛ по пересеченной местности в не застроенной части населенного пункта. |  |  |  |  |
| 2 | Марку и тип птицезащитных устройств согласовать с филиалом АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» |  |  |  |  |

Приложение 1

Технические характеристики и габаритные размеры

Устройство изготовлено из атмосферостойкого пластика, который обеспечивает: стойкость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным осадкам, отсутствие деформаций и работоспособность в температурном диапазоне от - 60оС до +50оС.

Узел крепления типа «струбцина» покрыт цинковым покрытием и обеспечивает крепление устройства к горизонтальной или вертикальной полке траверсы во всем диапазоне применяемых сечений траверсы.

Приложение 2

Технические характеристики и габаритные размеры

Устройство изготовлено из атмосферостойкого пластика, который обеспечивает: стойкость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным осадкам, механическим нагрузкам (ветровым, гололедно-ветровых и т.д.), электрической дуге, отсутствие деформаций и работоспособность в температурном диапазоне от - 60оС до +50оС.

Не горюч (класс воспламеняемости FV(ПВ)-0 по ГОСТ 28779).

Материал крепежных элементов - нержавеющая или оцинкованная сталь.