Организация АО «ДРСК» 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 т/ф  (4162) 397-200

(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 2-27-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Ленинский РЭС, 679370, с. Ленинское, ул.Милицейская 3,  (42663) 21-6-04

(наименование, адрес)

- Объект  ВЛ-110 кВ С-59 "Ленинск - Дежнево", инв. № ЕО0003628

(наименование, адрес)

- ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ "Ленинск - Дежнево" (С–59) вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На траверсах опор № 50-60,100-110, 130-144, 165-195 в летнее время года происходит гнездование птиц приводящее к частым отключениям ВЛ. | шт | 483 | Установить птицезащитные устройства на траверсы проводов и молниезащитного троса |
|  |  | шт | 180 | Установить на верхние изоляторы изолирующих гирлянд защитные колпаки |
|  | Подготовка подъездных путей к опорам | км | 5,014 | Расчистка от снега (глубина-0,5м) подъездных путей м/у опорам |
|  |  | м2 | 15525 | Планировка площадей вокруг опоры |
| Материалы |  |  |  |  |
| 1 | Птицезащитное устройство антиприсадочного типа предназначены для защиты гирлянд изоляторов от загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц и самих птиц от поражения электрическим током (приложение 1) | шт | 483 | Для установки на траверсы и грозотрос опор ВЛ-110 кВ |
| 2 | Колпак защитный для защиты подвесных стеклянных изоляторов ПС-70, ЛК-35/110 (или их комбинированных конструкций — «гирлянд») воздушных ЛЭП от загрязнения птицами, налипания мокрого снега, механических повреждений, неблагоприятного воздействия окружающей среды (приложение 2) | шт | 180 | Для защиты изоляторов ПС-70 |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | Биробиджан - Ленинское | км | 120 | Транспортировка персонала и МТР. |
| 2 | Ленинск – ремонтный участок | км | 70 | Транспортировка персонала и МТР. |
| Погрузочно-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | МТР | кг | 250 | Погрузка/разгрузка МТР |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1 | Работы выполняются в охранной зоне ВЛ по пересеченной местности в не застроенной части населенного пункта. |  |  |  |
| 2 | Марку и тип птицезащитных устройств согласовать с филиалом АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» |  |  |  |

Приложение 1

Технические характеристики и габаритные размеры

Устройство изготовлено из атмосферостойкого пластика, который обеспечивает: стойкость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным осадкам, отсутствие деформаций и работоспособность в температурном диапазоне от - 60оС до +50оС.

Узел крепления типа «струбцина» покрыт цинковым покрытием и обеспечивает крепление устройства к горизонтальной или вертикальной полке траверсы во всем диапазоне применяемых сечений траверсы.

Приложение 2

Технические характеристики и габаритные размеры

Устройство изготовлено из атмосферостойкого пластика, который обеспечивает: стойкость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным осадкам, механическим нагрузкам (ветровым, гололедно-ветровых и т.д.), электрической дуге, отсутствие деформаций и работоспособность в температурном диапазоне от - 60оС до +50оС.

Не горюч (класс воспламеняемости FV(ПВ)-0 по ГОСТ 28779).

Материал крепежных элементов - нержавеющая или оцинкованная сталь.