- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл.,г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  т/ф(4162 ) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  Ул. Черноморская, 6 т/ф(42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Октябрьский РЭС, 679230, с.Амурзет, ул.Крупской 24,  22-3-37

(наименование, адрес)

- Объект  ВЛ-35 кВ Т-114 "Самара - Амурзет"  инв. № ЕО0003127,  679230, с. Самара - с.Амурзет

(наименование, адрес)

- ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

- Комиссия провела обследование ВЛ-35 кВ "Самара - Амурзет" (Т-114), вследствие чего приняла решение

- о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | На промежуточных опорах № 19-69 в летний период происходит гнездование птиц, что приводит к частым отключениям ВЛ | шт | 350 | Установить птицезащитные устройства на траверсы проводов и вершину опор |
|  |  |  | шт | 150 | Установить на верхние изоляторы изолирующих гирлянд защитные колпаки |
|  |  | Подготовка подъездных путей к опорам | км | 10,0 | Расчистка от снега (глубина-0,5м) подъездных путей м/у опорам |
|  |  |  | м2 | 11475 | Планировка площадей вокруг опоры |
| Материалы |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Птицезащитное устройство антиприсадочного типа предназначены для защиты гирлянд изоляторов от загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц и самих птиц от поражения электрическим током (приложение 1) | шт | 350 | Для установки на траверсы и вершину опор ВЛ-35 кВ |
| 2 |  | Колпак защитный для защиты подвесных стеклянных изоляторов ПС-70, ЛК-35/110 (или их комбинированных конструкций — «гирлянд») воздушных ЛЭП от загрязнения птицами, налипания мокрого снега, механических повреждений, неблагоприятного воздействия окружающей среды (приложение 2) | шт | 150 | Для установки на верхние изоляторы изолирующих гирлянд защитных колпаков |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Биробиджан – ремонтный участок | км | 190 | Транспортировка персонала и МТР. |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| 1 |  | МТР | кг | 200 | Погрузка/разгрузка МТР |
| Примечание |  |  |  |  |  |
| 1 | Работы выполняются в охранной зоне ВЛ по пересеченной местности в не застроенной части населенного пункта. |  |  |  |  |
| 2 | Марку и тип птицезащитных устройств согласовать с филиалом АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» |  |  |  |  |

Приложение 1

Технические характеристики и габаритные размеры

Устройство изготовлено из атмосферостойкого пластика, который обеспечивает: стойкость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным осадкам, отсутствие деформаций и работоспособность в температурном диапазоне от - 60оС до +50оС.

Узел крепления типа «струбцина» покрыт цинковым покрытием и обеспечивает крепление устройства к горизонтальной или вертикальной полке траверсы во всем диапазоне применяемых сечений траверсы.

Приложение 2

Технические характеристики и габаритные размеры

Устройство изготовлено из атмосферостойкого пластика, который обеспечивает: стойкость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным осадкам, механическим нагрузкам (ветровым, гололедно-ветровых и т.д.), электрической дуге, отсутствие деформаций и работоспособность в температурном диапазоне от - 60оС до +50оС.

Не горюч (класс воспламеняемости FV(ПВ)-0 по ГОСТ 28779).

Материал крепежных элементов - нержавеющая или оцинкованная сталь.