- Организация АО «ДРСК» 675000 Амурская обл. г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 т/ф (4162) 397-200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф 6 (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Биробиджанский РЭС, 679016, г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 2-07-21

(наименование, адрес)

- Объект ВЛ-110 кВ С-57 "Биробиджан-Унгун" инв.№ЕО0000713 г.Биробиджан – с. Унгун

(наименование, адрес)

- ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

- Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ «Биробиджан-Унгун» (С-57), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Имеются следы гнездования птиц на траверсах промежуточных и анкерных опор №466-470. Необходим монтаж птицезащитных устройств. | шт | 20 | Установить птицезащитные устройства на траверсы проводов и молниезащитного троса |
|  |  | Подготовка подъездных путей к опорам | км | 7,5 | Расчистка от снега (глубина-0,5м) подъездных путей м/у опорам |
|  |  |  | м2 | 1125 | Планировка площадей вокруг опоры |
| Материалы |  |  |  |  |  |
| 1. | Птицезащитное устройство антиприсадочного типа предназначены для защиты гирлянд изоляторов от загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц и самих птиц от поражения электрическим током (приложение 1) |  | шт. | 15 | Монтаж птицезащитных устройств на траверсы опор |
| 2. | Птицезащитное устройство антиприсадочного типа предназначены для защиты гирлянд изоляторов от загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц и самих птиц от поражения электрическим током (приложение 2) |  | шт. | 5 | Монтаж птицезащитных устройств на траверсы опор |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Биробиджан – ремонтный участок | км | 96 | Транспортировка персонала и МТР. |
| Погрузочно-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| 1 |  | МТР | кг | 200 | Погрузка/разгрузка МТР |
| Примечание |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Работы выполняются в охранной зоне ВЛ по пересеченной местности в не застроенной части населенного пункта. |  |  |  |
| 2 |  | Марку и тип птицезащитных устройств согласовать с филиалом АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» |  |  |  |

Приложение 1

Технические характеристики и габаритные размеры

Устройство изготовлено из атмосферостойкого пластика, который обеспечивает: стойкость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным осадкам, отсутствие деформаций и работоспособность в температурном диапазоне от - 60оС до +50оС.

Узел крепления типа «струбцина» покрыт цинковым покрытием и обеспечивает крепление устройства к горизонтальной или вертикальной полке траверсы во всем диапазоне применяемых сечений траверсы.

Приложение 2

Технические характеристики и габаритные размеры

Устройство изготовлено из атмосферостойкого пластика, который обеспечивает: стойкость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным осадкам, отсутствие деформаций и работоспособность в температурном диапазоне от - 60оС до +50оС.

Узел крепления типа «струбцина» покрыт цинковым покрытием и обеспечивает крепление устройства к горизонтальной или вертикальной полке траверсы во всем диапазоне применяемых сечений траверсы.