Технические требования на закупку «Установки для сушки и очистки трансформаторного масла»

## Перечень и объемы продукции.

Спецификация №1 –филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Линии очистки трансформаторных масел ЛТМ-902 согласно техническим характеристикам указанным в п. 1 Приложения № 1.1 | - шт. | 1 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179. |  |  |

Спецификация №2 – филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Установка для дегазации, термовакуумной сушки, очистки от механических примесей и нагрева трансформаторного масла согласно техническим характеристикам указанным в п. 2 Приложения № 1.1 | шт. | 1 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804, код предприятия-9532, ОКПО-00106477 Адрес склада: 679016, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 |  |  |

- Требования к условиям поставки и оплаты продукции:

  - Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

  - Срок поставки продукции на склады Грузополучателей: в течение 100 календарных дней с момента заключения договора поставки, но не ранее 31.12.2020 г.

  - Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком, которые отражаются Участником в форме Протокола разногласий, приведенного в Документации о закупке.

3. Требование к поставляемой продукции (должны быть указаны в форме Технического предложения):

3.1. Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия) – не менее 12 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования в гарантийный период поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с даты выявления дефекта до даты его устранения.

Участник в составе технического предложения, приведенного в Документации о закупке, должен указать сведения о Гарантийном сроке.

3.2. Оборудование должно быть: новым, 2020-2021 годов выпуска, серийного производства, подтвержденного в документации, ранее не используемым и соответствовать требованиям ГОСТ, ПУЭ, ТУ руководствам (инструкциям) по эксплуатации завода-изготовителя, техническому описанию, а также техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.

Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

4. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям.

  - Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента

    - Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) оборудования, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования или его составных частей, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

    - Эквивалентное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

    - Параметрами эквивалентности являются технические требования, указанные в общих требованиях и Приложении № 1.1 являющегося приложением к данным техническим требованиям на проведение закупки.

Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать полную (подробную) техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложении № 1.1 являющегося приложением к данным техническим требованиям на проведение закупки и разделов 3, 4 данных технических требований на проведение закупки.

  - Требования к оформлению документов заявки.

    - Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки Участник должен представить техническое описание в формате Приложения № 1.1.

    - Участник должен указать наименование завода - производителя предлагаемой продукции в форме Коммерческого предложения.

    - Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения.

Приложение № 1.1

П. 1 Технические характеристики и комплектация Линии очистки трансформаторных масел ЛТМ-902.

Назначение: Линии ЛТМ-902 предназначены для очистки трансформаторных масел от механических примесей, кислот и воды при заправке и эксплуатации маслонаполненного электрооборудования.

- П.1.1 Линия должна обеспечивать:

- Уменьшение содержания воды до 10 г. на тонну масла;

- Снижения кислотности не менее чем в 10 раз;

- Удаление механических примесей;

- Повышение пробивного напряжения трансформаторного масла не менее чем до 70 кВ;

- Должна быть мобильной (по средствам – роликов) – перемещение без дополнительных механизмов.

- П.1.2 - Технические характеристики:

| - № | - Характеристика | - Значение |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Производительность линии, м3/ч не менее | - 1,1 |
| - 2 | - Максимальный диапазон нагрева, oС | - от -10 до +50 |
| - 3 | - Объем адсорбентов в 4-х патронах, л | - 50х4 |
| - 4 | - Потребляемая мощность, кВт, не более | - 36 |

П.1.3 - Комплектация:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блок подогрева масла | 1 |
| 2 | Блок центробежной очистки | 1 |
| 3 | Блок адсорберов | 1 |
| 4 | Устройство контроля пробивного напряжения | 1 |

П. 2 Технические характеристики Установки для дегазации, термовакуумной сушки, очистки от механических примесей и нагрева трансформаторного масла

- П.2.2 - Технические характеристики:

| № | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение питания от трехфазной сети переменного тока частотой 50 Гц, В | 380 |
| 2 | Частота напряжения (Гц) | 50-60 |
| 3 | Номинальная мощность (кВт), не более | 25 |
| 4 | Производительность, м3/ч, не менее в режиме дегазации, сушки (циклическое действие) в режиме нагрева, перекачки масла (проточное действие) | 1 3 |
| 5 | Параметры обработанного масла: - объемное газосодержание, % - массовое влагосодержание, % (г/т),не более - тонкость фильтрации, мкм | 0,1 0,001(10) 5 |
| 6 | Максимальная температура масла на выходе в режиме нагрева, °С | 90 |
| 7 | Исполнение установки: Оборудование должно находится в металлическом каркасном корпусе позволяющем транспортировку и эксплуатацию на открытом воздухе. |  |