Приложение 2 к ТТ «Ремонт

ВЛ-110 кВ Сиваки-Октябрьская,

ВЛ-35 кВ Сковородино-Джалинда»

Организация АО «ДРСК»

Филиал Амурские ЭС

СП Северные электрические сети

Объект ВЛ 35 кВ Сковородино-Джалинда SS0000143

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ 35 кВ Сковородино-Джалинда, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие на теле опоры продольных щелей больше предельно допустимых значений, сколы и трещины изоляторов | м3 | 2400 | Уборка снега с подъездных путей и вокруг опоры №26 |
| 2. |  | шт. | 1 | Бурение котлована на глубину бурения 4 м |
| 3. |  | т/шт./м2 | 0,5/1/6,66 | Гидроизоляция металлического фундамента |
| 4. |  | т/шт. | 0,5/1 | Установка металлического фундамента |
| 5. |  | м3 | 3,2 | Засыпка вручную полости металлического фундамента и пазух между фундаментом и землей |
| 6. |  | м3 | 1,5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками |
| 7. |  | км линии (3 провода) | 0,36 | Демонтаж провода АС-95/16 в пролете опор 25-27 |
| 8. |  | шт./ м3 | 1/2 | Демонтаж железобетонной центрифугированной промежуточной опоры |
| 9. |  | шт./т | 1/1,5 | Установка стальной промежуточной опоры №26 |
| 10. |  | км линии (3 провода) | 0,36 | Подвеска провода АС95/16 в пролете опор 25-27 (ранее демонтированного) |
| 11. |  | шт. | 2 | Забивка вертикальных заземлителей на глубину 5 м |
| 12. |  | м3 | 8 | Разработка грунта бульдозерами |
| 13. |  | м | 40 | Устройство заземления опор ВЛ (горизонтальное) |
| 14. |  | м3 | 8 | Засыпка траншей бульдозерами |
| Материалы |  |  |  |  |
| 1. | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно | шт. | 1 | Опора металлическая ПС35П-5М в комплекте с метизами ТУ 5264-001-56010022-2005 |
| 2. |  | шт. | 1 | Фундамент Ф530 к опоре ПС35П-5М ТУ 5264-001-56010022-2005 |
| 3. |  | т | 0,02 | Провод АС-95/16 ГОСТ 839-80 |
| 4. |  | шт. | 6 | Овальные соединители СОАС-95 ГОСТ 839-80 |
| 5. |  | шт. | 3 | Узел крепления КГП-7-1Е (с серьгой) ГОСТ-13276-79 |
| 6. |  | шт. | 3 | Ушко У-1-7-16 ГОСТ-13276-79 |
| 7. |  | шт. | 3 | Зажим поддерживающий ПГН-3-5 ГОСТ-13276-79 |
| 8. |  | шт. | 6 | Гаситель вибрации ГВН-3-17 ГОСТ-13276-79 |
| 9. |  | т | 0,015 | Сталь круглая Д=16 мм ГОСТ 2590-88 |
| 10. |  | т | 0,05 | Сталь листовая толщиной 9 мм ГОСТ 19903-74 |
| 11. |  | т | 0,05 | Сталь полосовая 40*4 мм ГОСТ103-2006 |
| 12. |  | шт. | 3 | Изолятор полимерный ЛК-70/35В3 ГОСТ 28856-90 |
| 13. |  | т | 0,02 | Битумная мастика ГОСТ 2889-80 |
| 14. |  | кг | 3 | Электроды М-4 ГОСТ 9466-75 |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1. | - | км | 50 | База СкРЭС г. Сковородино – место производства работ |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1. |  | т | 2,2 | Монтируемые материалы |
| 2. |  | т | 5 | Демонтируемые материалы |