Приложение 1 к ТТ «Ремонт

ВЛ-110 кВ Сиваки-Октябрьская,

ВЛ-35 кВ Сковородино-Джалинда»

Организация АО «ДРСК»

Филиал Амурские ЭС

СП Северные электрические сети

Объект ВЛ 110 кВ Сиваки-Октябрьская SS0000153

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ Сиваки-Октябрьская, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выдавливание опор | м3 /шт. | 800/15 | Обваловка опор привозным грунтом (ПГС): - оп. №№158, 168, 191, 215, 216, 217, 218, 219, 292, 297, 300, 302, 303, №304 (50 м3 на 1 опору); - оп. №170 (100 м3). |
| 2. | Опоры имеют загнивания выше допустимого, а также следы воздействия высоких температур (пожары на просеке ВЛ). | м3 | 2400 | Уборка снега с подъездных путей и вокруг опор (на участке опор №259-№262, №265-№271) |
| 3. |  | шт. | 7 | Бурение котлованов на глубину бурения 4 м |
| 4. |  | т/шт./м2 | 3,5/7/63,3 | Гидроизоляция металлических фундаментов |
| 5. |  | т/шт. | 3,5/7 | Установка металлических фундаментов |
| 6. |  | м3 | 22,4 | Засыпка вручную полости металлического фундамента и пазух между фундаментом и землей |
| 7. |  | м3 | 10,5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками |
| 8. |  | км линии (3 провода) | 1,5 | Демонтаж провода АС-70/11 в пролетах опор 259-262, 265-271 |
| 9. |  | опора | 11 | Демонтаж деревянной П-образной промежуточной опоры №259-№262, №265-№271 |
| 10. |  | т/шт. | 10,99/7 | Установка стальных промежуточных опор 259,260,261, 264,265,266,267 |
| 11. |  | км линии (3 провода) | 1,5 | Подвеска провода АС-70/11 в пролетах опор 259-261, 264-267 (ранее демонтированного) |
| 12. |  | шт. | 14 | Забивка вертикальных заземлителей на глубину 5 м |
| 13. |  | м3 | 56 | Разработка грунта бульдозерами |
| 14. |  | м | 280 | Устройство заземления опор ВЛ (горизонтальное) |
| 15. |  | м3 | 56 | Засыпка траншей бульдозерами |
| Материалы |  |  |  |  |
| 1. | Приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи | шт. | 7 | Опора металлическая ПС110П-5Т в комплекте с метизами |
| 2. |  | шт. | 7 | Фундамент Ф 720.2 СТ 4000.10 к опоре ПС110П-5Т |
| 3. | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно | шт. | 21 | Узел крепления КГП-7-1Е (с серьгой) ГОСТ 13276-79 |
| 4. |  | шт. | 21 | Ушко У-1-7-16 ГОСТ 13276-79 |
| 5. |  | шт. | 21 | Зажим поддерживающий ПГН-3-5 ГОСТ 13276-79 |
| 6. |  | шт. | 42 | Гаситель Вибрации ГВН-3-17 ГОСТ 13276 |
| 7. |  | т | 0,105 | Сталь круглая Д=16 мм ГОСТ 2590-88 |
| 8. |  | т | 0,35 | Сталь полосовая 40*4 мм ГОСТ 103-2006 |
| 9. |  | т | 0,35 | Сталь листовая 9 мм ГОСТ 19903-74 |
| 10. |  | шт. | 147 | Изолятор ПС-70 ГОСТ 6490-93 |
| 11. |  | т | 0,14 | Битумная мастика ГОСТ 2889-80 |
| 12. |  | кг | 21 | Электроды М-4 ГОСТ 9466-75 |
| 13. |  | т/м3 | 1280/800 | ПГС |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1. |  | км | 229 | База ЗРЭС г. Зея – место производства работ |
| 2. |  | км | 100 | Место производства работ – карьер |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1. | - | т | 16 | Монтируемые материалы |
| 2. | - | т | 10 | Демонтируемые материалы |