Приложение к техническим требованиям № 9

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»

Организация АО «ДРСК» 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 т/ф  (4162) 397-200

(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 2-27-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Ленинский РЭС, 679370, с. Ленинское, ул.Милицейская 3,  (42663) 21-6-04

(наименование, адрес)

- Объект  СКТП 181 с ТМ 160/10/0.4 Кукелево, инв. № ЕО0003793, 679378, ул. 40 лет Победы

(наименование, адрес)

- ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование КТПН-181 вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КТПН-181 установлена в низменной местности, которая подвергнута подтопление паводковыми водами | шт | 1 | Демонтаж корпуса КТПн |
|  |  | шт | 1 | Демонтаж трансформатора 160 кВА |
|  |  | м2 | 100 | Планировка площадей: бульдозерами |
|  |  | м2 | 50 | Планировка площадей: ручным способом |
|  |  | м | 4 | Заземлитель горизонтальный |
|  |  | шт | 1 | Устройство фундамента (основания) КТП |
|  |  | шт | 1 | Монтаж КТПн |
|  |  | шт | 1/1 | Демонтаж/монтаж шлейфов 6/10 кВ |
|  |  | шт | 3/3 | Демонтаж/монтаж шлейфов 0,4 кВ |
|  |  | шт | 1 | Монтаж трансформатора ТМ-160 кВА |
|  |  | шт | 1 | Ошиновка трансформатора ТМ-160 кВА |
| Материалы |  |  |  |  |
| 1 | Полоса стальная 40*4 ГОСТ 103-76 | кг | 5 | Монтаж заземлителя горизонтального |
| 2 | Плита перекрытия ПК-63*12*8 ТС 1.141-1 | шт | 2 | Монтаж фундамента КТП |
| 3 | Грунт ПГС | м3 | 40 | Монтаж фундамента КТП |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1. | Биробиджан – ремонтный участок | км | 160 | Транспортировка персонала и МТР |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1. | Погрузка-разгрузка | т | 6 | - |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1 | Работа выполняется в населенной местности и охранной зоне ВЛ. |  |  |  |
| 2 | Монтажные работы выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр ОТП.С.03.61.23 |  |  |  |