Приложение к техническим требованиям № 1

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»

Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28 т/ф (4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, Ул. Черноморская, 6, т/ф (42622) 2-27-18

(организация, адрес, телефон, факс)

СП Городской РЭС, 679011, г. Биробиджан, ул. Димитрова, 6, т/ф (42622) 4-07-82

(наименование, адрес)

Объект ВЛ-6 кВ Ф.20 "Биробиджан", инв № EO0005211, 679011 г. Биробиджан

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-6 кВ Ф.20   вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опоры 20-00/1,5,8,10,11,12,14,18,01/2 установлены анкерные траверсы под штыревую изоляцию, многочисленные поперечные трещины, сколы бетона с оголением арматуры (установлены в населенной местности в застроенной его части) | шт. | 7 | Демонтаж ж/б опор с одним укосом |
|  |  | шт. | 2 | Демонтаж ж/б опор промежуточной |
|  |  | шт. | 9 | Монтаж ж/б опор с одним укосом |
|  |  | шт. | 2 | Монтаж дополнительной траверсы ТМ-6 с хомутом Х1 (оп. 20-00/8,18) |
|  |  | шт. | 45 | Монтаж гирлянды из натяжных изоляторов |
|  |  | м | 40/40 | Демонтаж/Монтаж кабеля по телу опоры 20-00/1,10,11,18 (с креплением) |
|  |  | шт. | 4 | Монтаж кронштейна КМ1 с 2-мя накладками КМ3 (оп. 20-00/1,10,11,18) |
|  |  | шт | 4 | Установка металлического защитного кожуха КЛ на опорах 20-00/1,10,11,18 |
|  |  | шт. | 9 | Устройство повторного заземления опоры Lз = 8 м |
|  |  | шт. | 9 | Заземлитель вертикальный Lз = 3 м |
|  |  | м | 4,5 | Заземлитель горизонтальный |
|  |  | м3 | 0,675 | Разработка/засыпка грунта вручную |
|  |  |  |  | Тип опор УА10-1, А10-1, |
| 2. | Промежуточные опоры 20-00/6,7,9,13,15,16,17,01/1 имеет многочисленные поперечные трещины, сколы бетона с оголением арматуры | шт. | 8 | Демонтаж Ж/Б опоры одностоечной |
|  |  | шт. | 7 | Устройство двойного крепления проводов ВЛ оп. 20-00/7,9,13,15,16,17,01/1 |
|  |  | шт. | 8 | Монтаж ж/б опор одностоечных |
|  |  | шт | 1 | Монтаж надставки ТС-6 на оп. 20-00/6 |
|  |  | шт. | 6 | Монтаж гирлянды из натяжных изоляторов на оп. 20-00/6 |
|  |  | шт. | 8 | Устройство повторного заземления опоры Lз = 8 м |
|  |  | шт. | 8 | Заземлитель вертикальный Lз = 3 м |
|  |  | м | 4 | Заземлитель горизонтальный |
|  |  | м3 | 0,6 | Разработка/засыпка грунта вручную |
|  |  |  |  | Тип опор П10-2 |
| 3. | Оп.20-00/1;10;12,01/2 в результате длительного срока эксплуатации произошел износ контактных соединений и движущихся деталей РЛНД. Оп. 20-00/11,18 – отсутствует ЛР для осуществления оперативных переключений | шт. | 24 | Демонтаж шлейфов ЛР-6/10кВ |
|  |  | шт. | 4 | Демонтаж ЛР-6/10кВ с приводом |
|  |  | шт. | 4 | Демонтаж кронштейна ЛР-6/10 кВ |
|  |  | шт. | 4 | Демонтаж кронштейна привода ЛР-6/10 кВ |
|  |  | шт. | 6 | Монтаж кронштейн М3 ЛР-6/10 кВ |
|  |  | шт. | 6 | Монтаж ЛР-6/10 кВ с приводом |
|  |  | шт. | 36 | Опрессовать шлейфа наконечниками |
|  |  | шт. | 36 | Монтаж шлейфов ЛР-6/10 кВ |
|  |  | шт. | 6 | Монтаж кронштейна РА-4 с хомутом Х1 |
|  |  | шт. | 6 | Монтаж кронштейна РА-2 с хомутом Х8 |
|  |  | шт. | 18 | Монтаж вал привода РА-3 |
|  |  | шт. | 24 | Монтаж штыревых изоляторов и колпачков |
|  |  | м. | 48 | Устройство заземление РЛНД и привода РЛНД Lз = 8 м |
|  |  | шт | 4 | Монтаж конструкции для фиксации ОПН-6 кВ |
|  |  | шт. | 12 | Монтаж разрядников ОПН-6 кВ |
|  |  | шт. | 36 | Опрессовать шлейфа ОПН-6 кВ наконечниками |
|  |  | шт. | 12 | Монтаж шлейфов ОПН-6 кВ |
|  |  |  |  | Тип опор КР-1 |
| 4. | В пролётах опор 20-00/1-10, 20-00/4-01/2наличие многочисленных скруток провода, имеющих разное сечение провода по всей длине. | шт | 20 | Демонтаж провода АС-50 |
|  |  | км./линии | 1,1 | Монтаж провода АС 70 (в три провода на 1-у опору) |
| 5. | # Промежуточные опоры 20-00/2,3 имеют наклон вдоль и поперек оси ВЛ (Стойки железобетонные центрифугированныеСНЦс-3,4-11,5) | опор | 2 | Выправка опоры вдоль и поперек оси ВЛ |
|  |  | шт. | 2 | Устройство оттяжки опоры ВЛ |
| 6. | Промежуточные опоры 20-00/2,3 старение подвесных стеклянных и фарфоровых изоляторов | шт. | 12 | Демонтаж подвесных изоляторов |
|  |  | шт. | 12 | Монтаж подвесных изоляторов |
| 7. | Плохо читаемые (выгоревшие) диспетчерские наименование ВЛ-6 кВ на опорах 20-00/2,3,4 | шт | 3 | Установка информационных табличек |
| 8. | Опоры установлены в заболоченной местности, отсутствует обваловка опор № 20-00/1,4,5,16,17,01/1,01/2 | м3 | 182 | Обваловать опоры привозным скальным грунтом (7 опор – 26 м3) |
|  |  | км | 7 | Расчистка от снега (глубина-0,5м) подъездных путей м/у опорам, чистка и планировка дороги |
|  |  | м2 | 700 | Планировка площадей вокруг опоры |
| Материалы |  |  |  |  |
|  | Провод неизолированный АС-70 ГОСТ 839-80 | кг | 960 | Монтаж провода, монтаж шлейфов |
|  | Опора ж/б СВ-10,5-5,5 ТУ 5863-007–00113557-94 | шт. | 26 | Монтаж опор |
|  | Узел крепления опоры У-5 (серия 3.407.1-143) | шт. | 8 | Монтаж опор |
|  | Изолятор штыревой ТУ 3493-014- 84716711-2009 | шт | 98 | Монтаж изоляторов |
|  | Колпачок К-7 ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт | 98 | Монтаж изоляторов |
|  | Изолятор ПС-70 ТУ 34-27-91-93 | шт | 114 | Монтаж изоляторов |
|  | Зажим НБ-2-6А ТУ 3449-004-40064547-01 | шт | 51 | Монтаж изоляторов |
|  | Ушко У1-7-16 ГОСТ 27396-93 | шт | 51 | Монтаж изоляторов |
|  | Серьга СРС-7-16 ТУ 3439-001-52819896-2010. | шт | 1 | Монтаж изоляторов оп. 20-00/8 |
|  | Скоба СК-12-1а ТУ 3439-001-52819896-2010. | шт | 1 | Монтаж изоляторов оп. 20-00/8 |
|  | Зажим поддерживающий ПГ-25/6-12 ТУ 3439-001-52819896-2010. | шт | 6 | Монтаж изоляторов оп. 20-00/2,3 |
|  | Кронштейн КМ1 (3.407.1-143) | шт. | 4 | Монтаж КЛ |
|  | Хомут Х7 (серия 3.407.1-143) | шт. | 20 | Монтаж КЛ и защиты КЛ |
|  | Накладка КМ3 (серия 3.407.1-143) | шт. | 24 | Монтаж КЛ и защиты КЛ |
|  | # Уголок стальной 120х120х8 ГОСТ 8509-93 | т | 0,147 | Монтаж защиты КЛ оп. 20-00/1,10,11,18 |
|  | Грунт привозной ( каменистый,ПГС) | м3 | 182 | Обваловка опор. |
|  | хомут Х1 (3.407.1-143) | шт | 19 | Монтаж траверс |
|  | хомут Х4 (3.407.1-143) | шт | 9 | Монтаж траверс |
|  | Траверса ТМ-3(3.407.1-143) | шт | 7 | Монтаж траверс оп.20-00/7,9,13,15,16,17,01/1 |
|  | Траверса ТМ-6(3.407.1-143) | шт | 11 | Монтаж траверс оп.20-00/1,5,8(2шт),10,11,18(2шт),01/2 |
|  | Оголовок ОГ-13(3.407.1-143) | шт | 9 | Монтаж траверс оп. 20-00/1,5,8,10,11,12,14,18,01/2 |
|  | Траверса ТМ-8(3.407.1-143) | шт | 1 | Монтаж траверс оп. 20-00/6 |
|  | Надставка ТС6(3.407.1-143) | шт | 1 | Монтаж траверс оп.20-00/6 |
|  | Разъединитель РЛНД-2-10/400 Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-2-10 УХЛ 1 ГОСТ 52726-2007 | шт | 6 | Монтаж РЛНД |
|  | Кронштейн установки ЛР тип РА-1 (М-3) с хомутами Х1(3.407.1-143) | шт | 6 | Монтаж РЛНД |
|  | Кронштейн установки привода ЛР тип РА-2 с хомутом Х8(3.407.1-143) | шт | 6 | Монтаж РЛНД |
|  | Кронштейн тип РА-4 с хомутом Х1(3.407.1-143) | шт | 6 | Монтаж РЛНД |
|  | Кронштейн РА3(3.407.1-143) | шт | 18 | Монтаж РЛНД |
|  | Зажим А2А-70 ТУ3449-016-52819896-05 | шт | 36 | Монтаж РЛНД, |
|  | Зажим ПС-1-1 ТУ3449-013-40064547-01 | шт | 45 | Монтаж траверс и повторного заземления опоры ВЛ |
|  | Проводник заземляющий ЗП1 (3.407.1-143) | шт | 9 | Монтаж траверс |
|  | Круг стальной Ø-16мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,081 | Монтаж заземлитель вер. длиной – 3 м |
|  | Круг стальной Ø-12мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,008 | Монтаж заземлитель гор. длиной – 0,5 м |
|  | Круг стальной Ø-10мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,084 | Монтаж повторного заземления опоры ВЛ длиной - 8,0 м |
|  | Круг стальной Ø-10мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,03 | Монтаж заземления РЛНД и привода РЛНД длиной - 8,0 м |
|  | Деталь оттяжки Б727-1 (3.407-131) | шт | 4 | Монтаж оттяжек опоры 20-00/2,3 |
|  | Скоба СК-16-1а ТУ 3439-001-52819896-2010. | шт | 4 | Монтаж оттяжек опоры 20-00/2,3 |
|  | Болт М30х550 гост 7798-70 | шт | 2 | Монтаж оттяжек опоры 20-00/2,3 |
|  | Гайка шестигранная М30 ГОСТ 5915 | шт | 4 | Монтаж оттяжек опоры 20-00/2,3 |
|  | Шайба плоская ГОСТ 11371-78 | шт | 2 | Монтаж оттяжек опоры 20-00/2,3 |
|  | Сталь угловая 75*75*6 ГОСТ 8509-93 | кг | 69 | Монтаж оттяжек опоры 20-00/2,3 |
|  | Сталь круглая д.10 ГОСТ 2590-88 | кг | 37 | Монтаж оттяжек опоры 20-00/2,3 |
|  | Талреп DIN 1480 М16 | шт | 4 | Монтаж оттяжек опоры 20-00/2,3 |
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-6/7,2/10/2/IV/УХЛ1 ТУ У 31.2-00130441-018:2008 | шт | 12 | Монтаж ОПН оп. 20-00/1,10,11,18 |
|  | Наконечник ТА-50 ГОСТ 9581-80 | шт. | 24 | Монтаж шлейфов ОПН |
|  | Провод неизолированный АС-50 ГОСТ 839-80 | кг | 3 | Монтаж шлейфов ОПН |
|  | Уголок стальной 50х50х5 | т | 0,015 | Монтаж ОПН |
|  | Хомут Х1 | шт | 4 | Монтаж ОПН |
|  | Смеси песчано-гравийные для строительных работ ГОСТ 23735-2014 | м3 | 13,5 | Установка опор. |
|  | Табличка информационная 200х500 мм | шт | 20 | Нанесение диспетчерских наименований |
|  | Информационный знак 280х210 мм | шт | 10 | Нанесение границ охранной зоны ВЛ |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов для фиксации провода СИП на опорах | м | 50 | Фиксация знаков диспетчерских наименований и границ охранной зоны ВЛ |
|  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт | 50 | Фиксация знаков диспетчерских наименований и границ охранной зоны ВЛ |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | г.Биробиджан - ремонтируемый участок | км | 5 | Транспортировка персонала и МТР. |
|  | ремонтируемый участок - г.Биробиджан | км | 5 | Транспортировка демонтируемых МТР. |
| Погрузочно-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Материалы | т | 450 | Погрузка и выгрузка материалов. |
| 2. | Демонтированные материалы | т | 50 | Погрузка и выгрузка материалов. |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1. | Работа выполняется в населенной местности. (Местами участки ВЛ проходят по болотистой местности) |  |  |  |
| 2. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |
| 3. | Материалы, высвободившиеся в результате демонтажа, самостоятельно транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются по акту передачи. |  |  |  |
| 4. | При выполнении работ применять стальные конструкции в соответствии с типовой серией СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150, 3.407-131 |  |  |  |
| 5. | Заземление опор ВЛ6/10 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовой серией СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1,7; 2,4. |  |  |  |
| 6. | Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовой серией СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407.1-143 |  |  |  |
| 7. | Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с ГОСТ 13276-79 |  |  |  |
| 8. | Информационный знак для маркировки охранных зон размером 280210 мм. металлический толщиной 1,0 мм (возможно выполнить оцинкованным металлом). На информационном знаке размещаются слова «Охранная зона линии электропередачи, значения расстояний (10 метра) от места установки знака до границ охранной зоны, стрелки в направлении границ охранной зоны, номер телефона организации-владельца линии не указывать (оставляем место для нанесения номера телефона). Фон информационного знака белый, кайма (шириной 21 мм) и символы черные. Срок службы информационного знака не менее 7 лет. (ПУЭ 7 изд. п.2.4.7) |  |  |  |
| 9. | Табличка информационная для маркировки опор воздушных линий размером 200500 мм. металлический толщиной 1,0 мм (возможно выполнить оцинкованным металлом). На табличке размещаются информация: знак «осторожно электрическое напряжение» с размерами сторон: 100 мм., номер фидера ВЛ-6/10 кВ, номер отпайки ВЛ-6/10 кВ, порядковый номер опоры 6/10 кВ и год установки опоры ВЛ-6/10 кВ. Цифровые обозначений выполнить высотой 80 мм., шириной 40 мм. Фон информационного знака белый, символы черные. Срок службы информационного знака не менее 7 лет. (ПУЭ 7 изд. п.2.4.7) |  |  |  |