Приложение к техническим требованиям № 6

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»

Организация АО «ДРСК» 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  т/ф(4162) 397-200

(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Смидовичский РЭС, 679180, п. Прамурский, ул.Энергетическая, 3,  (42632) 24-3-08

(наименование, адрес)

- Объект  ВЛ-6кВ Ф.220 «ДСК-Николаевка» инв. № ЕО0002045, п. Николаевка

(наименование, адрес)

- ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

- Комиссия провела обследование ВЛ-6кВ Ф-216 от ПС ДСК до ТП-712, вследствие чего

- приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | В участке ВЛ от ЗРУ до оп. 216-00/6, от 216-00/7 до 216-00/10, от 216-00/10 до 216-01/8 не достаточное сечение провода по току и наличие многочисленных скруток провода разного сечение провода по всей длине. | шт. | 10 | Демонтаж ж/б опор с одним укосом 216-00/2,3,4,6,7,9, 01/2,4,5,8 |
|  |  | шт. | 7 | Демонтаж ж/б опор промежуточной 216-00/1,5,8,,01/1,3,6,7 |
|  |  | км | 40 | Демонтаж существующего кабеля с тела опоры 216-00/6,7 |
|  |  | шт. | 9 | Монтаж ж/б опор с одним укосом оп. 216-00/2,3,5,8,9,12,22, 12/1,13/3 |
|  |  | шт. | 17 | Монтаж ж/б опор одностоечных оп. 216-00/1,4,6,7,10,13,14,15,16,18,20,21,23,24, 01/1, 13/1,2 |
|  |  | шт. | 4 | Монтаж ж/б опор с двумя укосами оп. 216-00/11,17,19,25 |
|  |  | шт. | 7 | Монтаж траверсы дополнительной ТМ56 оп. 216-00/2,8,17,19,22,25,12/1 |
|  |  | шт. | 9 | Монтаж надставки ТС-6 оп. 216-00/8,11,12,14,15,19,20,22, 12/1 |
|  |  | шт. | 30 | Монтаж длинно-искровых разрядников 6/10 кВ оп 216-00/1-25,01/1,12/1,13/1,2,3 |
|  |  | шт. | 90 | Монтаж устройств для наложения защитного заземления оп216-00/1-25,01/1,12/1,13/1,2,3 |
|  |  | шт. | 3 | Демонтаж шлейфов (в 3 провода) КТП-6/10кВ (КТПН-724,708,702) |
|  |  | шт. | 15 | Опрессовать шлейфа наконечниками |
|  |  | шт. | 3 | Монтаж шлейфов (в 3 провода) КТП-6/10кВ (КТПН-724,708,702) |
|  |  | шт. | 24 | Демонтаж шлейфов ЛР-6/10кВ |
|  |  | шт. | 4 | Демонтаж ЛР-6/10кВ с приводом |
|  |  | шт. | 4 | Демонтаж кронштейна ЛР-6/10 кВ |
|  |  | шт. | 4 | Демонтаж кронштейна привода ЛР-6/10 кВ |
|  |  | шт. | 6 | Монтаж кронштейна КМ1 оп. 216-00/8(2шт.), 9(2шт.), 13/3(2шт.), |
|  |  | шт. | 6 | Монтаж ЛР-6/10 кВ с приводом оп. 216-00/8,9,12,01/1,12/1,13/3 |
|  |  | шт. | 36 | Опрессовать шлейфа наконечниками |
|  |  | шт. | 36 | Монтаж шлейфов ЛР-6/10 кВ оп. 216-00/8,9,12,01/1,12/1,13/3 |
|  |  | шт. | 6 | Монтаж кронштейна РА-4 с хомутом Х1 оп. 216-00/8,9,12,01/1,12/1,13/3 |
|  |  | шт. | 6 | Монтаж кронштейна РА-2 с хомутом Х8 оп. 216-00/8,9,12,01/1,12/1,13/3 |
|  |  | шт. | 18 | Монтаж вал привода РА-3 оп. 216-00/8,9,12,01/1,12/1,13/3 |
|  |  | шт. | 24 | Монтаж штыревых изоляторов и колпачков оп. 216-00/8,9,12,01/1,12/1,13/3 |
|  |  | м. | 48 | Устройство заземление РЛНД и привода РЛНД оп. 216-00/8,9,12,01/1,12/1,13/3 |
|  |  | шт | 19 | Демонтаж провода АС-35 от ЗРУ - 216-00/6, 216-00/7-10, 216-00/10-01/8 |
|  |  | км/линии | 0,91 | Монтаж провода СИП 3 1*95 (в три провода на 1-у опору) от оп. 216-00/1-8,9-25,25-13/3,22-12/1 |
|  |  | км./линии | 0,07 | Монтаж существующего провода АС 50 (в три провода на 1-у опору) от оп 216-00/25-26, 12/1-219-00/55 |
|  |  | м3 | 10 | Разработка грунта из траншеи вручную (тип траншеи Т-4) |
|  |  | м3 | 8 | Засыпка грунта в траншеи вручную(тип траншеи Т-4) |
|  |  | м3 | 283 | Разработка грунта под траншею механизированным способом (тип траншеи Т-4) |
|  |  | м3 | 187 | Засыпка грунта в траншею механизированным способом (тип траншеи Т-4) |
|  |  | м | 650 | Устройство песчаной пастели |
|  |  | м | 650 | Укладка сигнальной ленты |
|  |  | м | 650 | Укладка кабеля в готовых траншеях |
|  |  | м | 650 | Укладка второго кабеля в готовых траншеях |
|  |  | м | 48 | Монтаж кабеля на опору 216-00/8,9 |
|  |  | м | 48 | Снятие джутового покрытия с кабеля |
|  |  | шт | 4 | Монтаж концевых муфт |
|  |  | шт | 6 | Монтаж соединительных муфт |
|  |  | шт | 9 | Монтаж шлейфов соединительных на опорах 216-00/8,9, 13/3 |
|  |  | шт | 9 | Опресовка шлейфов наконечниками на опорах 216-00/8,9, 13/3 |
|  |  | шт | 6 | Установка металлического защитного кожуха на опорах 216-00/8,9, 13/3 |
|  |  | шт. | 9 | Опрессовать шлейфа ОПН-6 кВ наконечниками |
|  |  | шт | 9 | Монтаж конструкции для фиксации ОПН-6 кВ оп. 216-00/8,9, 13/3 |
|  |  | шт. | 9 | Монтаж шлейфов ОПН-6 кВ |
|  |  | шт. | 9 | Монтаж рзрядников ОПН-6 кВ оп.216-00/8,9, 13/3 |
|  |  | шт. | 30 | Устройство повторного заземления опоры Lз = 8 м |
|  |  | шт. | 30 | Заземлитель вертикальный Lз = 3 м |
|  |  | м | 15 | Заземлитель горизонтальный |
|  |  | м3 | 2,25 | Разработка/засыпка грунта вручную |
|  |  | шт | 4 | Изготовление кронштейна для фиксации табличек охранной зоны КЛ |
|  |  | шт | 4 | Установка табличек охранной зоны КЛ |
|  |  | шт | 40 | Установка на существующие опоры ВЛ информационных табличек (диспетчерское наименование и охранная зона) |
|  |  |  |  | Тип опор УА20-1Н, А20-1Н, КР-1 |
| Материалы |  |  |  |  |
|  | Провод СИП 3 1*95 ГОСТ Р 52373-2005 | м | 3070 | Монтаж провода, замена высоковольтных вводов КТП, монтаж шлейфов ЛР |
|  | Опора ж/б СВ-10,5-5 ТУ 5863-007–00113557-94 | шт. | 47 | Монтаж опор |
|  | Узел крепления опоры У-5 (серия 3.407.1-143) | шт. | 17 | Монтаж опор |
|  | Изолятор ЛК-70 (Г3) ТУ 34-27-91-93 | шт. | 81 | Монтаж изоляторов |
|  | Зажим анкерный типа (болтовой) используется для анкерного крепления защищенных проводов сечением мм - 35-150 мм2 на концевых и угловых опорах. | шт. | 81 | Монтаж изоляторов |
|  | Разрядник для защиты воздушных линий электропередачи напряжением 10-20 кВ трехфазного переменного тока с защищёнными и неизолированными проводами от индуктированных грозовых перенапряжений и их последствий | шт. | 30 | Монтаж провода |
|  | Изолятор штыревой ТУ 3493-014-84716711-2009 | шт. | 143 | Монтаж изоляторов |
|  | Колпачок К-9 ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт. | 143 | Монтаж изоляторов |
|  | Спиральная вязка, предназначенная для крепления изолированных проводов к штыревым изоляторам | шт. | 271 | Монтаж провода |
|  | Устройство для подключения временного заземления с болтовым соединением оперативной диэлектрической штанги | шт. | 90 | Монтаж провода |
|  | Траверса ТМ56 (ТП 27.00020-03) | шт. | 21 | Монтаж траверс |
|  | Траверса ТМ55 (ТП 27.00020-03) | шт. | 13 | Монтаж траверс |
|  | Траверса ТМ52 (ТП 27.00020-03) | шт. | 17 | Монтаж траверс |
|  | Хомут Х1 (серия 3.407.1-143) | шт. | 27 | Монтаж траверс |
|  | Болт М20х260 ГОСТ 7798-70 | шт. | 26 | Монтаж траверс |
|  | Гайка М20 ГОСТ 5915-70 | шт. | 52 | Монтаж траверс |
|  | Траверса ТМ62 (ТП 27.00020-03) | шт. | 1 | Монтаж траверс оп. 216-00/8 |
|  | Траверса ТМ-2 (3.407.1-143) | шт. | 1 | Монтаж траверс анкерных опор оп. 216-00/12 |
|  | Надставка ТС-6 (3.407.1-143) | шт. | 9 | Монтаж траверс анкерных опор оп.77-00/83 |
|  | Заземляющий проводник ЗП1 (3.407.1-143.8.54) | шт. | 17 | Монтаж траверс и повторного заземления опоры ВЛ |
|  | Зажим ПС-1-1 ТУ3449-013-40064547-01 | шт. | 107 | Монтаж траверс и повторного заземления опоры ВЛ |
|  | Круг стальной Ø-16мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,143 | Монтаж заземлитель вер. длиной – 3 м |
|  | Круг стальной Ø-12мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,014 | Монтаж заземлитель гор. Длиной – 0,5 м |
|  | Круг стальной Ø-10мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,148 | Монтаж повторного заземления опоры ВЛ длиной - 8,0 м |
|  | Круг стальной Ø-10мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,03 | Монтаж заземления кронштейна РЛНД привода длиной - 8,0 м |
|  | Герметичные прокалывающие зажимы предназначены для соединения провода СИП-3 (50-150/ 50-150) без снятия изоляции | шт. | 15 | Монтаж провода |
|  | Разрядник для защиты воздушных линий электропередачи напряжением 10-20 кВ трехфазного переменного тока с защищёнными и неизолированными проводами от индуктированных грозовых перенапряжений и их последствий | шт. | 30 | Монтаж провода |
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-6/7,2/10/2/IV/УХЛ1 ТУ У 31.2-00130441-018:2008 | шт | 9 | Монтаж ОПН |
|  | Наконечник ТА-50 ГОСТ 9581-80 | шт. | 18 | Монтаж шлейфов ОПН |
|  | Уголок стальной 50х50х5 | т | 0,009 | Монтаж ОПН |
|  | Наконечник ТА-95 ГОСТ 9581-80 | шт. | 9 | Монтаж шлейфов ОПН |
|  | Зажим А2А-95 ТУ3449-016-52819896-05 | шт. | 36 | Монтаж РЛНД |
|  | Разъединитель РЛНД-2-10/400 Н УХЛ1 с ПРНЗ-2-1УХЛ1 | шт. | 6 | Монтаж РЛНД |
|  | Кронштейн установки ЛР тип РА-1 (М-3) с хомутами Х1(3.407.1-143) | шт. | 6 | Монтаж РЛНД |
|  | Кронштейн установки привода ЛР тип РА-2 (3.407.1-143) | шт. | 6 | Монтаж РЛНД |
|  | Хомут Х8(3.407.1-143) | шт. | 6 | Монтаж РЛНД |
|  | Кронштейн тип РА-4 (3.407.1-143) | шт. | 6 | Монтаж РЛНД |
|  | Кронштейн РА3(3.407.1-143) | шт. | 18 | Монтаж РЛНД |
|  | Смеси песчано-гравийные для строительных работ ГОСТ 23735-2014 | м3 | 23,5 | Установка опор. |
|  | Табличка информационная 200х500 мм | шт | 60 | Нанесение диспетчерских наименований |
|  | Информационный знак 280х210 мм | шт | 20 | Нанесение границ охранной зоны ВЛ |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов для фиксации провода СИП на опорах | м | 140 | Фиксация знаков диспетчерских наименований и границ охранной зоны ВЛ |
|  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт | 140 | Фиксация знаков диспетчерских наименований и границ охранной зоны ВЛ |
|  | Кабель 10кВ ААБЛ 3*240 ГОСТ 18410-73 | км | 1,428 | Монтаж кабеля |
|  | Сталь угловая равнополочная: 120х120х8 мм ГОСТ 8240-89 | кг | 136 | Монтаж защиты кабеля 14 м. |
|  | Муфта концевая КНТП10 3х240 ГОСТ 13781.0 - 86 | шт. | 4 | Монтаж муфты |
|  | Муфта концевая СТП10 3х240 ГОСТ 13781.0 - 86 | шт. | 6 | Монтаж муфты |
|  | Лента сигнальная ЛЭС 600 POCC RU.АЮ64.H07992 | м | 650 | Защита кабеля в траншее |
|  | Песок строительный мелкий | м3 | 97,5 | Монтаж кабеля |
|  | Кронштейн КМ1 с хомутом Х7(3.407.1-143.) | шт | 6 | Монтаж кабеля |
|  | Полоса стальная 40*4 Гост 103-76 | кг | 3 | Монтаж кабеля |
|  | Кронштейн КМ 3 с хомутом Х23(3.407.1-143.) | шт | 14 | Монтаж кабеля |
|  | Информационный знак 280х210 мм | шт | 4 | Нанесение границ охранной зоны КЛ |
|  | Труба квадратная 15х15х1,5 ГОСТ 8639-82 | кг | 5 | Изготовление кронштейна для фиксации табличек охранной зоны КЛ |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | г.Биробиджан –п.Николаевка | км | 160 | Транспортировка персонала и МТР. |
|  | п. Николаевка – ремонтируемый участок | км | 1 | Транспортировка персонала и МТР. |
|  | Ремонтируемый участок – п.. Приамурский | км | 10 | Транспортировка демонтируемых МТР. |
|  | п. Приамурский- г.Биробиджан | км | 180 | Транспортировка персонала и МТР. |
| Погрузочно-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Материалы | т | 400 | Погрузка и выгрузка материалов. |
| 2. | Демонтированные материалы | т | 75 | Погрузка и выгрузка материалов. |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1. | Работа выполняется в населенной местности. (Местами участки ВЛ проходят по болотистой местности) |  |  |  |
| 2. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |
| 3. | Материалы, высвободившиеся в результате демонтажа, самостоятельно транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются по акту передачи. |  |  |  |
| 4. | При выполнении работ применять стальные конструкции в соответствии с типовой серией СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 , 27.0002-27 |  |  |  |
| 5. | Заземление опор ВЛ6/10 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовой серией СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1,7; 2,4. |  |  |  |
| 6. | Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовой серией СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407.1-143 |  |  |  |
| 7. | Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с ГОСТ 13276-79 |  |  |  |
| 8. | Информационный знак для маркировки охранных зон размером 280210 мм. металлический толщиной 1,0 мм (возможно выполнить оцинкованным металлом). На информационном знаке размещаются слова «Охранная зона линии электропередачи, значения расстояний (10 метра) от места установки знака до границ охранной зоны, стрелки в направлении границ охранной зоны, номер телефона организации-владельца линии не указывать (оставляем место для нанесения номера телефона). Фон информационного знака белый, кайма (шириной 21 мм) и символы черные. Срок службы информационного знака не менее 7 лет. (ПУЭ 7 изд. п.2.4.7) |  |  |  |
| 9. | Информационный знак для маркировки охранных зон размером 280210 мм. металлический толщиной 1,0 мм (возможно выполнить оцинкованным металлом). На информационном знаке размещаются слова «Охранная зона линии кабеля, значения расстояний (1 метр) от места установки знака до границ охранной зоны, стрелки в направлении границ охранной зоны, номер телефона организации-владельца линии не указывать (оставляем место для нанесения номера телефона). Фон информационного знака белый, кайма (шириной 21 мм) и символы черные. Срок службы информационного знака не менее 7 лет. (ПУЭ 7 изд. п.2.4.7) |  |  |  |
| 10. | Табличка информационная для маркировки опор воздушных линий размером 200500 мм. металлический толщиной 1,0 мм (возможно выполнить оцинкованным металлом). На табличке размещаются информация: знак «осторожно электрическое напряжение» с размерами сторон: 100 мм., номер фидера ВЛ-6/10 кВ, номер отпайки ВЛ-6/10 кВ, порядковый номер опоры 6/10 кВ и год установки опоры ВЛ-6/10 кВ. Цифровые обозначений выполнить высотой 80 мм., шириной 40 мм. Фон информационного знака белый, символы черные. Срок службы информационного знака не менее 7 лет. (ПУЭ 7 изд. п.2.4.7) |  |  |  |