Приложение к техническим требованиям № 5

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»

Организация АО «ДРСК» 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 т/ф (4162) 397-200

(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП СП Смидовичский РЭС, 679180, п. Прамурский, ул.Энергетическая, 3,  (42632) 24-3-08

(наименование, адрес)

- Объект ВЛ-10 кВ Ф.154 "Левобережная", инв. №EO0002062,  п. Приамурский, ЕАО

(наименование, адрес)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-10 кВ Ф.154 "Левобережная", вследствие чего приняла решение

о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Согласно программы корректирующих действий по установки ЛР-10 кВ на ВЛ-6-10 кВ (протокол от 06.07.18 №36-ГИ) Отсутствует ЛР-10 кВ на оп.154-03/6 | шт | 1 | Демонтаж провода (в три провода с 1-ой опоры) |
|  |  | км./линии | 0,14 | Подвеска б/у провода (в три провода на 1-ой опоре) |
|  |  | шт. | 1 | Демонтаж штыревого изолятора |
|  |  | шт. | 1 | Демонтаж траверсы |
|  |  | шт. | 4 | Демонтаж гирлянды из натяжных изоляторов |
|  |  | шт. | 3 | Демонтаж шлейфов |
|  |  | шт. | 1 | Демонтаж спуска (3 провода) КТП-6/10кВ оп. 154-03/6 |
|  |  | шт. | 1 | Монтаж спуска (3 провода) КТП-6/10кВ оп. 154-03/6 |
|  |  | шт. | 1 | Монтаж траверсы ТМ6 |
|  |  | шт. | 4 | Монтаж гирлянды из натяжных изоляторов |
|  |  | шт. | 2 | Монтаж дополнительных изоляторов в гирлянды из натяжных изоляторов |
|  |  | шт. | 10 | Монтаж штыревых изоляторов и колпачков |
|  |  | шт. | 1 | Монтаж кронштейн М3 ЛР-6/10 кВ |
|  |  | шт. | 1 | Монтаж ЛР-6/10 кВ с приводом |
|  |  | шт. | 6 | Опрессовать шлейфа наконечниками |
|  |  | шт. | 6 | Монтаж шлейфов ЛР-6/10 кВ |
|  |  | шт. | 2 | Монтаж кронштейна РА-4 с хомутом Х1 |
|  |  | шт. | 1 | Монтаж кронштейна РА-2 с хомутом Х8 |
|  |  | шт. | 3 | Монтаж вал привода РА-3 |
|  |  | м. | 9 | Устройство заземление РЛНД и привода РЛНД |
|  |  | шт. | 1 | Устройство повторного заземления опоры Lз = 8 м |
|  |  | шт. | 1 | Заземлитель вертикальный Lз = 3 м |
|  |  | м. | 0,5 | Заземлитель горизонтальный |
|  |  | м3 | 0,075 | Разработка/засыпка грунта вручную |
|  |  | шт | 2 | Установка информационных табличек |
|  |  |  |  | Тип опор КР-1 |
| Материалы |  |  |  |  |
|  | Провод неизолированный АС-50 ГОСТ 839-80 | кг | 10 | Монтаж провода, монтаж шлейфов, |
|  | Изолятор штыревой ТУ 3493-014-84716711-2009 | шт | 10 | Монтаж изоляторов |
|  | Колпачок К-7 ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт | 10 | Монтаж изоляторов |
|  | Изолятор ПС-70 ТУ 34-27-91-93 | шт | 6 | Монтаж изоляторов |
|  | хомут Х1 (3.407.1-143) | шт | 2 | Монтаж траверс |
|  | Траверса ТМ-9(3.407.1-143) | шт | 1 | Монтаж траверс |
|  | Траверса ТМ-6(3.407.1-143) | шт | 1 | Монтаж траверс |
|  | Разъединитель РЛНД-2-10/400 Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 У1 ГОСТ 52726-2007 | шт | 1 | Монтаж РЛНД |
|  | Кронштейн установки ЛР тип РА-1 (М-3) с хомутами Х1(3.407.1-143) | шт | 1 | Монтаж РЛНД |
|  | Кронштейн установки привода ЛР тип РА-2 с хомутом Х8(3.407.1-143) | шт | 1 | Монтаж РЛНД |
|  | Кронштейн тип РА-4 с хомутом Х1(3.407.1-143) | шт | 2 | Монтаж РЛНД |
|  | Кронштейн РА3(3.407.1-143) | шт | 3 | Монтаж РЛНД |
|  | Зажим А2А-50 ТУ3449-016-52819896-05 | шт | 6 | Монтаж РЛНД, замена высоковольтных вводов СКТП |
|  | Зажим ПС-1-1 ТУ3449-013-40064547-01 | шт | 4 | Монтаж траверс и повторного заземления опоры ВЛ |
|  | Проводник заземляющий ЗП1 (3.407.1-143) | шт | 1 | Монтаж траверс |
|  | Круг стальной Ø-16мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,005 | Монтаж заземлитель вер. длиной – 3 м |
|  | Круг стальной Ø-12мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,0005 | Монтаж заземлитель гор. длиной – 0,5 м |
|  | Круг стальной Ø-10мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,005 | Монтаж повторного заземления опоры ВЛ длиной - 8,0 м |
|  | Круг стальной Ø-10мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,005 | Монтаж заземления РЛНД и привода РЛНД длиной - 8,0 м |
|  | Табличка информационная 200х500 мм | шт | 1 | Нанесение диспетчерских наименований |
|  | Информационный знак 280х210 мм | шт | 1 | Нанесение границ охранной зоны ВЛ |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов для фиксации провода СИП на опорах | м | 3 | Фиксация знаков диспетчерских наименований и границ охранной зоны ВЛ |
|  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт | 3 | Фиксация знаков диспетчерских наименований и границ охранной зоны ВЛ |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | Транспортировка новых материалов г.Биробиджан - п.Приамурский | км | 170 | Транспортировка материалов. |
|  | Вывоз демонтированных материалов на базу Смидовичского РЭС ( п. Приамурский ул. Энергитическая 3) | км | 3 | Транспортировка материалов |
| Погрузочно-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Материалы | т | 0,5 | Погрузка и выгрузка материалов. |
| 2. | Демонтированные материалы | т | 0,1 | Погрузка и выгрузка материалов. |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1. | Работа выполняется в населенной местности в застроенной его части |  |  |  |
| 2. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |
| 3. | Материалы, высвободившиеся в результате демонтажа, самостоятельно транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются по акту передачи. |  |  |  |
| 4. | При выполнении работ применять стальные конструкции в соответствии с типовой серией СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 |  |  |  |
| 5. | Заземление опор ВЛ6/10 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовой серией СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1,7; 2,4. |  |  |  |
| 6. | Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовой серией СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407.1-143 |  |  |  |
| 7. | Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с ГОСТ 13276-79 |  |  |  |
| 8. | Информационный знак для маркировки охранных зон размером 280210 мм. металлический толщиной 1,0 мм (возможно выполнить оцинкованным металлом). На информационном знаке размещаются слова «Охранная зона линии электропередачи, значения расстояний (10 метра) от места установки знака до границ охранной зоны, стрелки в направлении границ охранной зоны, номер телефона организации-владельца линии не указывать (оставляем место для нанесения номера телефона). Фон информационного знака белый, кайма (шириной 21 мм) и символы черные. Срок службы информационного знака не менее 7 лет. (ПУЭ 7 изд. п.2.4.7) |  |  |  |
| 9. | Табличка информационная для маркировки опор воздушных линий размером 200500 мм. металлический толщиной 1,0 мм (возможно выполнить оцинкованным металлом). На табличке размещаются информация: знак «осторожно электрическое напряжение» с размерами сторон: 100 мм., номер фидера ВЛ-6/10 кВ, номер отпайки ВЛ-6/10 кВ, порядковый номер опоры 6/10 кВ и год установки опоры ВЛ-6/10 кВ. Цифровые обозначений выполнить высотой 80 мм., шириной 40 мм. Фон информационного знака белый, символы черные. Срок службы информационного знака не менее 7 лет. (ПУЭ 7 изд. п.2.4.7) |  |  |  |