Приложение к техническим требованиям № 4

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»

Организация АО «ДРСК» 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 т/ф (4162) 397-200

(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Облученский РЭС, 679100, г. Облучье, ул. Тварковского, 124, т/ф: (42666)44-6-21

(наименование, адрес)

Объект ВЛ-6 кВ Фидер  № 140 г.Облучье, инв. № EO0043716, г. Облучье

(наименование, адрес)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-10кВ Ф-140, вследствие чего приняла решение

о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опоры 140-00/3А,9,20,27,38,40,53,80 установлены анкерные траверсы под штыревую изоляцию, многочисленные поперечные трещины, сколы бетона с оголением арматуры | шт. | 6 | Демонтаж ж/б опор с одним укосом |
|  |  | шт. | 1 | Демонтаж ж/б опор с промежуточной |
|  |  | шт. | 1 | Демонтаж ж/б опор с двумя укосами |
|  |  | шт. | 5 | Монтаж ж/б опор с одним укосом оп. 140-00/21(20),28(27),40,53,80 |
|  |  | шт. | 3 | Монтаж ж/б опор с двумя укосами оп. 140-00/4(3А),10(9),39(38) |
|  |  | шт. | 2 | Монтаж траверсы ТМ6 оп. 140-00/4(3А), 39(38) |
|  |  | м | 10/10 | Демонтаж/монтаж существующего кабеля с опоры 140-00/80 |
|  |  | м | 1/1 | Демонтаж/монтаж существующей защиты кабеля на опоре 140-00/80 |
|  |  | шт. | 1 | Монтаж кронштейна КМ1 с 2-мя накладками КМ3 (оп. 140-00/80) |
|  |  | шт | 1 | Установка металлического защитного кожуха КЛ на опоре 140-00/80 |
|  |  | шт. | 8 | Устройство повторного заземления опоры Lз = 8 м |
|  |  | шт. | 8 | Заземлитель вертикальный Lз = 3 м |
|  |  | м | 4 | Заземлитель горизонтальный |
|  |  | м3 | 0,6 | Разработка/засыпка грунта вручную |
|  |  |  |  | Тип опор УА10-1, А10-1 |
| 2. | Опоры 140-00/1,33,36,42,47,56,61,72,76,79, установлены анкерные траверсы под штыревую изоляцию, | шт. | 30 | Демонтаж траверс |
|  |  | шт. | 1 | Монтаж надставки ТС-6 оп. 140-00/1 |
|  |  | шт. | 1 | Монтаж траверсы ТМ-8 с хомутом Х1 оп. 140-00/1 |
|  |  | шт. | 1 | Монтаж траверсы ТМ-2 с хомутом Х1 оп. 140-00/1 |
|  |  | шт. | 9 | Монтаж траверсы ТМ-6 с хомутом Х1 оп.140-00/34(33),37(36),42,47,56,61,72,76,79, |
|  |  | шт. | 2 | Монтаж дополнительной траверсы ТМ-6 с хомутом Х1 оп.140-00/37(36),56, |
|  |  | шт. | 9 | Монтаж оголовка ОГ-13 с хомутом Х4 оп.140-00/34(33),37(36),42,47,56,61,72,76,79, |
|  |  | шт. | 34 | Монтаж штыревых изоляторов и колпачков |
|  |  | шт. | 57 | Монтаж гирлянды из натяжных изоляторов |
|  |  | шт. | 30 | Монтаж шлейфов соединительных |
|  |  | шт. | 10 | Устройство повторного заземления опоры Lз = 8 м |
|  |  | шт. | 10 | Заземлитель вертикальный Lз = 3 м |
|  |  | м. | 5 | Заземлитель горизонтальный |
|  |  | м3 | 0,75 | Разработка/засыпка грунта вручную |
|  |  |  |  | Тип опор УА10-1, А10-1 |
| 3. | Промежуточные опоры 140-00/3,4,5,6,7,8,28,52, имеет многочисленные поперечные трещины, сколы бетона с оголением арматуры | шт. | 8 | Демонтаж Ж/Б опоры одностоечной |
|  |  | шт. | 8 | Монтаж ж/б опор одностоечных оп. 140-00/3,5(4),6(5),7(6),8(7),9(8),29(28),52 |
|  |  | шт. | 8 | Устройство повторного заземления опоры Lз = 8 м |
|  |  | шт. | 8 | Заземлитель вертикальный Lз = 3 м |
|  |  | м | 4 | Заземлитель горизонтальный |
|  |  | м3 | 0,6 | Разработка/засыпка грунта вручную |
|  |  |  |  | Тип опор П10-1 |
| 4. | В пролётах опор 140-00/1-80, многочисленные скрутки провода, имеющие разное сечение по всей длине. | шт | 80 | Демонтаж провода АС-70 |
|  |  | км./линии | 5,2 | Монтаж провода АС 70 (в три провода на 1-у опору) |
| 5. | Анкерные оп.140-00/1,9,40,80 износ контактных соединений и движущихся деталей РЛНД, большой срок эксплуатации. | шт. | 24 | Демонтаж шлейфов ЛР-6/10кВ |
|  |  | шт. | 4 | Демонтаж ЛР-6/10кВ с приводом |
|  |  | шт. | 4 | Демонтаж кронштейна ЛР-6/10 кВ |
|  |  | шт. | 4 | Демонтаж кронштейна привода ЛР-6/10 кВ |
|  |  | шт. | 4 | Монтаж кронштейн М3 ЛР-6/10 кВ |
|  |  | шт. | 4 | Монтаж ЛР-6/10 кВ с приводом |
|  |  | шт. | 24 | Опрессовать шлейфа наконечниками |
|  |  | шт. | 24 | Монтаж шлейфов ЛР-6/10 кВ |
|  |  | шт. | 4 | Монтаж кронштейна РА-4 с хомутом Х1 |
|  |  | шт. | 4 | Монтаж кронштейна РА-2 с хомутом Х8 |
|  |  | шт. | 12 | Монтаж вал привода РА-3 |
|  |  | шт. | 16 | Монтаж штыревых изоляторов и колпачков |
|  |  | м. | 32 | Устройство заземление РЛНД и привода РЛНД |
|  |  |  |  | Тип опор КР-1 |
| 6. | Плохо читаемые (выгоревшие) диспетчерские наименование ВЛ-10кВ на опорах 140-00/1,2,11-20,22-27,30-38,41-51,54-79, | шт | 62 | Установка информационных табличек диспетчерские наименования |
|  |  | шт | 15 | Установка информационных табличек охранной зоны ВЛ |
| 7. | Старение штыревых стеклянных и фарфоровых изоляторов и колпачков промежуточных ж/б опор 140-00/2,11-20,22-27,30-33,35-37,41,43-46,48-51,54,55,57-60,62-71,73-75,77,78, | шт. | 159 | Демонтаж штыревого изолятора |
|  |  | шт. | 159 | Монтаж штыревого изолятора и колпачка Тип опор П10-1 |
| 8. | Опоры установлены в заболоченной местности, отсутствует обваловка опор № 140-00/11-32,37,38,41-49,54-79, | м3 | 429 | Обваловать опоры привозным (ПГС) рассыпчатым каменистым грунтом ( оп.140-00/21,28,38,39,42,47,56,61,72,76,79 по 39 м3 на каждую) |
|  |  | м3 | 1274 | Обваловать опоры привозным (ПГС) рассыпчатым каменистым грунтом ( оп.140-00/11-20,22-27,29-33,41,43-46,48,49,54,55,57-60,62-71,73,74,75,77,78 по 26 м3 на каждую) |
|  |  | км | 6 | Расчистка от снега (глубина-0,5м) подъездных путей м/у опорам, чистка и планировка дороги |
|  |  | м2 | 6000 | Планировка площадей вокруг опоры |
| 9. | Кустарник по трассе ВЛ более 4-х метров (пролеты опор 3-4,3-3а,12-13,22-23,33-34,34-35,35-36,39-40,40-41,41-42,42-43,43-44,44-45,45-46,48-49,52-53,53-54,55-56,56-57,65-66,66-67,67-68,70-71,71-72,76-77) | га | 3,4 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли (по 10 м от крайнего провода). |
| 10 | Деревья угрожают падением на провода ВЛ в пролетах опор №2-3,54-55,57-58,58-59,60-61,63-64,64-65,68-69,72-73. | шт | 23 | Валка деревьев при диаметре ствола: 24-28 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |
| Материалы |  |  |  |  |
|  | Провод неизолированный АС-70 ГОСТ 839-80 | кг | 4500 | Монтаж провода, монтаж шлейфов, |
|  | Опора ж/б СВ-10,5-5 ТУ 5863-007–00113557-94 | шт. | 27 | Монтаж опор |
|  | Узел крепления опоры У-5 (серия 3.407.1-143) | шт. | 11 | Монтаж опор |
|  | Изолятор штыревой ТУ 3493-014-84716711-2009 | шт | 261 | Монтаж изоляторов |
|  | Колпачок К-7 ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт | 261 | Монтаж изоляторов |
|  | Изолятор ПС-70 ТУ 34-27-91-93 | шт | 204 | Монтаж изоляторов |
|  | Зажим НБ-2-6А ТУ 3449-004-40064547-01 | шт | 102 | Монтаж изоляторов |
|  | Ушко У1-7-16 ГОСТ 27396-93 | шт | 102 | Монтаж изоляторов |
|  | хомут Х1 (3.407.1-143) | шт | 31 | Монтаж траверс |
|  | хомут Х4 (3.407.1-143) | шт | 17 | Монтаж траверс |
|  | Траверса ТС-6(3.407.1-143) | шт | 1 | Монтаж траверс |
|  | Траверса ТМ-8(3.407.1-143) | шт | 1 | Монтаж траверс |
|  | Траверса ТМ-2(3.407.1-143) | шт | 1 | Монтаж траверс |
|  | Траверса ТМ-1(3.407.1-143) | шт | 8 | Монтаж траверс |
|  | Траверса ТМ-6(3.407.1-143) | шт | 21 | Монтаж траверс |
|  | Оголовок ОГ-13(3.407.1-143) | шт | 17 | Монтаж траверс |
|  | Разъединитель РЛНД-2-10/400 Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 У1 ГОСТ 52726-2007 | шт | 4 | Монтаж РЛНД |
|  | Кронштейн установки ЛР тип РА-1 (М-3) с хомутами Х1(3.407.1-143) | шт | 4 | Монтаж РЛНД |
|  | Кронштейн установки привода ЛР тип РА-2 с хомутом Х8(3.407.1-143) | шт | 4 | Монтаж РЛНД |
|  | Кронштейн тип РА-4 с хомутом Х1(3.407.1-143) | шт | 4 | Монтаж РЛНД |
|  | Кронштейн РА3(3.407.1-143) | шт | 12 | Монтаж РЛНД |
|  | Зажим А2А-70 ТУ3449-016-52819896-05 | шт | 24 | Монтаж РЛНД, |
|  | Наконечник алюминиевый ТА 70-10-11 (ГОСТ 9581-80) УХЛЗ | шт | 6 | Монтаж РЛНД, |
|  | Зажим ПС-1-1 ТУ3449-013-40064547-01 | шт | 124 | Монтаж траверс и повторного заземления опоры ВЛ |
|  | Проводник заземляющий ЗП1 (3.407.1-143) | шт | 11 | Монтаж траверс |
|  | Круг стальной Ø-16мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,375 | Монтаж заземлитель вер. длиной – 3 м |
|  | Круг стальной Ø-12мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,035 | Монтаж заземлитель гор. длиной – 0,5 м |
|  | Круг стальной Ø-10мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,389 | Монтаж повторного заземления опоры ВЛ длиной - 8,0 м |
|  | Круг стальной Ø-10мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,020 | Монтаж заземления РЛНД и привода РЛНД длиной - 8,0 м |
|  | Смеси песчано-гравийные для строительных работ ГОСТ 23735-2014 | м3 | 13,5 | Установка опор. |
|  | Табличка информационная 200х500 мм | шт | 80 | Нанесение диспетчерских наименований |
|  | Информационный знак 280х210 мм | шт | 20 | Нанесение границ охранной зоны ВЛ |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов для фиксации провода СИП на опорах | м | 180 | Фиксация знаков диспетчерских наименований и границ охранной зоны ВЛ |
|  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт | 180 | Фиксация знаков диспетчерских наименований и границ охранной зоны ВЛ |
|  | Грунт привозной (ПГС. каменистый) | м3 | 1703 | Обваловка опор. |
|  | Кронштейн КМ1 (3.407.1-143) | шт. | 1 | Монтаж КЛ |
|  | Хомут Х7 (серия 3.407.1-143) | шт. | 5 | Монтаж КЛ и защиты КЛ |
|  | Накладка КМ3 (серия 3.407.1-143) | шт. | 6 | Монтаж КЛ и защиты КЛ |
|  | Уголок стальной 120х120х8 ГОСТ 8509-93 | т | 0,037 | Монтаж защиты КЛ |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | г.Биробиджан –г. Облучье | км | 170 | Транспортировка персонала и МТР. |
|  | г. Облучье – ремонтируемый участок | км | 5 | Транспортировка персонала и МТР. |
|  | ремонтируемый участок - г. Облучье | км | 5 | Транспортировка демонтируемых МТР. |
|  | Г. Облучье - г.Биробиджан | км | 170 | Транспортировка персонала и МТР. |
| Погрузочно-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Материалы | т | 3100 | Погрузка и выгрузка материалов. |
| 2. | Демонтированные материалы | т | 50 | Погрузка и выгрузка материалов. |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1. | Работа выполняется в ненаселенной местности. (Местами участки ВЛ проходят по болотистой местности) |  |  |  |
| 2. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |
| 3. | Материалы, высвободившиеся в результате демонтажа, самостоятельно транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются по акту передачи. |  |  |  |
| 4. | При выполнении работ применять стальные конструкции в соответствии с типовой серией СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 |  |  |  |
| 5. | Заземление опор ВЛ6/10 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовой серией СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1,7; 2,4. |  |  |  |
| 6. | Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовой серией СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407.1-143 |  |  |  |
| 7. | Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с ГОСТ 13276-79 |  |  |  |
| 8. | Информационный знак для маркировки охранных зон размером 280210 мм. металлический толщиной 1,0 мм (возможно выполнить оцинкованным металлом). На информационном знаке размещаются слова «Охранная зона линии электропередачи, значения расстояний (10 метра) от места установки знака до границ охранной зоны, стрелки в направлении границ охранной зоны, номер телефона организации-владельца линии не указывать (оставляем место для нанесения номера телефона). Фон информационного знака белый, кайма (шириной 21 мм) и символы черные. Срок службы информационного знака не менее 7 лет. (ПУЭ 7 изд. п.2.4.7) |  |  |  |
| 9. | Табличка информационная для маркировки опор воздушных линий размером 200500 мм. металлический толщиной 1,0 мм (возможно выполнить оцинкованным металлом). На табличке размещаются информация: знак «осторожно электрическое напряжение» с размерами сторон: 100 мм., номер фидера ВЛ-6/10 кВ, номер отпайки ВЛ-6/10 кВ, порядковый номер опоры 6/10 кВ и год установки опоры ВЛ-6/10 кВ. Цифровые обозначений выполнить высотой 80 мм., шириной 40 мм. Фон информационного знака белый, символы черные. Срок службы информационного знака не менее 7 лет. (ПУЭ 7 изд. п.2.4.7) |  |  |  |
| 10. | Остаточная высота пня после валки дерева должна соответствовать «Правила заготовки древесины», утвержденных приказом Министерства природных ресурсов России от 16.07.2007 г. № 184 |  |  |  |
| 11. | Складирование порубочных остатков выполнить в отдельные кучи (валы) под проводами ВЛ, на расстояние 10 м. от границ охранной зоны ВЛ. Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) должны быть очищены от сучьев, плотно уложены на землю и отделены противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.(Постановление правительства РФ от 30.06.2007 №417) |  |  |  |