Приложение к техническим требованиям № 7

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл.,г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  т/ф (4162 ) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  Ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Ленинский РЭС, 679370, с. Ленинское, ул.Милицейская 3,  (42663) 21-6-04

(наименование, адрес)

- Объект  ВЛ-10 кВ  "Бабстово - Бабстово" инв. № ЕО0003589,  с. Бабстово.

(наименование, адрес)

- ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

- Комиссия провела обследование ВЛ-10кВ Ф-16, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  |  | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Большая длина пролета от оп. 16-03/3 до приемной траверсы КТПН-48. |  |  | шт | 1 | Демонтаж провода (в три провода с 1-й опоры) |
|  |  |  |  | км./линии | 0,07 | Подвеска б/у провода (в три провода на 1-й опоры) |
|  |  |  |  | шт. | 1/1 | Демонтаж/монтаж спусков КТП (в три провода) |
|  |  |  |  | шт. | 6 | Демонтаж шлейфов ЛР-10кВ |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж ЛР-10кВ с приводом |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж кронштейна ЛР-10 кВ |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж кронштейна привода ЛР-10 кВ |
|  |  |  |  | шт. | 3 | Монтаж шлейфов соединительных на оп. 16-03/3 |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Монтаж ж/б опор с одним укосом оп. 16-03/4 |
|  |  |  |  | шт. | 3 | Монтаж гирлянды из натяжных изоляторов |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Монтаж кронштейн М3 ЛР-10 кВ |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Монтаж ЛР-10 кВ с приводом |
|  |  |  |  | шт. | 9 | Опрессовать шлейфа наконечниками |
|  |  |  |  | шт. | 6 | Монтаж шлейфов ЛР-10 кВ |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Монтаж кронштейна РА-4 с хомутом Х1 |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Монтаж кронштейна РА-2 с хомутом Х8 |
|  |  |  |  | шт. | 3 | Монтаж вал привода РА-3 |
|  |  |  |  | шт. | 6 | Монтаж штыревых изоляторов и колпачков |
|  |  |  |  | м. | 0,5 | Устройство заземление РЛНД и привода РЛНД |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Устройство повторного заземления опоры Lз = 8 м |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Заземлитель вертикальный Lз = 3 м |
|  |  |  |  | м | 0,5 | Заземлитель горизонтальный |
|  |  |  |  | м3 | 0,075 | Разработка/засыпка грунта вручную |
|  |  |  |  |  |  | Тип опор КР-1 |
| 2. | На оп. 16-02/7 ЛР-10 кВ в результате большого срока эксплуатации произошел износ контактных соединений и движущихся деталей РЛНД. - опора 16-02/7 имеет многочисленные поперечные трещины, сколы бетона с оголением арматуры |  |  | шт | 1 | Демонтаж провода (в три провода с 1-й опоры) |
|  |  |  |  | км./линии | 0,07 | Подвеска б/у провода (в три провода на 1-й опоры) |
|  |  |  |  | шт. | 1/1 | Демонтаж/монтаж спусков КТП (в три провода) |
|  |  |  |  | шт. | 6 | Демонтаж шлейфов ЛР-10кВ |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж ЛР-10кВ с приводом |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж кронштейна ЛР-10 кВ |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж кронштейна привода ЛР-10 кВ |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж ж/б опор с одним укосом |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Монтаж ж/б опор с одним укосом |
|  |  |  |  | шт. | 3 | Монтаж гирлянды из натяжных изоляторов |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Монтаж кронштейн М3 ЛР-10 кВ |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Монтаж ЛР-10 кВ с приводом |
|  |  |  |  | шт. | 9 | Опрессовать шлейфа наконечниками |
|  |  |  |  | шт. | 6 | Монтаж шлейфов ЛР-10 кВ |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Монтаж кронштейна РА-4 с хомутом Х1 |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Монтаж кронштейна РА-2 с хомутом Х8 |
|  |  |  |  | шт. | 3 | Монтаж вал привода РА-3 |
|  |  |  |  | шт. | 6 | Монтаж штыревых изоляторов и колпачков |
|  |  |  |  | м. | 0,5 | Устройство заземление РЛНД и привода РЛНД |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Устройство повторного заземления опоры Lз = 8 м |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Заземлитель вертикальный Lз = 3 м |
|  |  |  |  | м | 0,5 | Заземлитель горизонтальный |
|  |  |  |  | м3 | 0,075 | Разработка/засыпка грунта вручную |
|  |  |  |  |  |  | Тип опор КР-1 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Провод неизолированный АС-50 ГОСТ 839-80 |  | кг | 40 | Монтаж шлейфов, замена высоковольтных вводов КТП, замена изоляторов |
|  |  | Опора ж/б СВ-10,5-5 ТУ 5863-007–00113557-94 |  | шт. | 4 | Монтаж опор |
|  |  | Узел крепления опоры У-5 (серия 3.407.1-143) |  | шт. | 2 | Монтаж опор |
|  |  | Изолятор штыревой ТУ 3493-014-84716711-2009 |  | шт | 20 | Монтаж изоляторов |
|  |  | Колпачок К-7 ТУ-3493-01-45649212-2000 |  | шт | 20 | Монтаж изоляторов |
|  |  | Изолятор ПС-70 ТУ 34-27-91-93 |  | шт | 12 | Монтаж изоляторов |
|  |  | Зажим НКК1-1 ТУ 3449-004-40064547-01 |  | шт | 6 | Монтаж изоляторов |
|  |  | Ушки однолапчатые У1-7-16 ГОСТ 11359-75 |  | шт | 6 | Монтаж изоляторов |
|  |  | хомут Х1 (3.407.1-143) |  | шт | 2 | Монтаж траверс |
|  |  | хомут Х4 (3.407.1-143) |  | шт | 2 | Монтаж траверс |
|  |  | Траверса ТМ-6(3.407.1-143) |  | шт | 2 | Монтаж траверс |
|  |  | Оголовок ОГ-13(3.407.1-143) |  | шт | 2 | Монтаж траверс |
|  |  | Разъединитель РЛНД-2-10/400 Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-2-10 УХЛ 1 ГОСТ 52726-2007 |  | шт | 2 | Монтаж РЛНД |
|  |  | Кронштейн установки ЛР тип РА-1 (М-3) с хомутами Х1(3.407.1-143) |  | шт | 2 | Монтаж РЛНД |
|  |  | Кронштейн установки привода ЛР тип РА-2 с хомутом Х8(3.407.1-143) |  | шт | 2 | Монтаж РЛНД |
|  |  | Кронштейн тип РА-4 с хомутом Х1(3.407.1-143) |  | шт | 2 | Монтаж РЛНД |
|  |  | Кронштейн РА3(3.407.1-143) |  | шт | 6 | Монтаж РЛНД |
|  |  | Зажим А2А-50 ТУ3449-016-52819896-05 |  | шт | 12 | Монтаж РЛНД, |
|  |  | Наконечник ТА-50 ГОСТ 9581-80 |  | шт. | 6 | Монтаж шлейфов КТП |
|  |  | Зажим ПС-1-1 ТУ3449-013-40064547-01 |  | шт | 8 | Монтаж траверс и повторного заземления опоры ВЛ |
|  |  | Проводник заземляющий ЗП1 (3.407.1-143) |  | шт | 2 | Монтаж траверс |
|  |  | Круг стальной Ø-16мм ГОСТ 2590-88 |  | т | 0,01 | Монтаж заземлитель вер. длиной – 3 м |
|  |  | Круг стальной Ø-12мм ГОСТ 2590-88 |  | т | 0,001 | Монтаж заземлитель гор. длиной – 0,5 м |
|  |  | Круг стальной Ø-10мм ГОСТ 2590-88 |  | т | 0,01 | Монтаж повторного заземления опоры ВЛ длиной - 8,0 м |
|  |  | Круг стальной Ø-10мм ГОСТ 2590-88 |  | т | 0,01 | Монтаж заземления РЛНД и привода РЛНД длиной - 8,0 м |
|  |  | Смеси песчано-гравийные для строительных работ ГОСТ 23735-2014 |  | м3 | 2 | Установка опор. |
|  |  | Табличка информационная 200х500 мм |  | шт | 2 | Нанесение диспетчерских наименований |
|  |  | Информационный знак 280х210 мм |  | шт | 2 | Нанесение границ охранной зоны ВЛ |
|  |  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов для фиксации провода СИП на опорах |  | м | 6 | Фиксация знаков диспетчерских наименований и границ охранной зоны ВЛ |
|  |  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  | шт | 6 | Фиксация знаков диспетчерских наименований и границ охранной зоны ВЛ |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | г. Биробиджан – ремонтный участок |  | км | 110 | Транспортировка персонала и МТР |
| 2 |  | ремонтируемый участок – с. Ленинское |  | км | 20 | Транспортировка демонтируемых МТР. |
| 3 |  | ремонтный участок - г. Биробиджан |  | км | 110 | Транспортировка персонала и МТР |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Материалы |  | т | 100 | Погрузка и выгрузка материалов. |
| 2. |  | Демонтированные материалы |  | т | 60 | Погрузка и выгрузка материалов. |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Работа выполняется в населенной местности. |  |  |  |
| 2. |  |  | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |
| 3. |  |  | Материалы, высвободившиеся в результате демонтажа, самостоятельно транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются по акту передачи. |  |  |  |
| 4. |  |  | При выполнении работ применять стальные конструкции в соответствии с типовой серией СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150, 27.0002-20 |  |  |  |
| 5. |  |  | Заземление опор ВЛ6/10 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовой серией СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1,7; 2,4. |  |  |  |
| 6. |  |  | Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовой серией СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407.1-143 |  |  |  |
| 7. |  |  | Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с ГОСТ 13276-79 |  |  |  |
| 8. |  |  | Информационный знак для маркировки охранных зон размером 280210 мм. металлический толщиной 1,0 мм (возможно выполнить оцинкованным металлом). На информационном знаке размещаются слова «Охранная зона линии электропередачи, значения расстояний (10 метра) от места установки знака до границ охранной зоны, стрелки в направлении границ охранной зоны, номер телефона организации-владельца линии не указывать (оставляем место для нанесения номера телефона). Фон информационного знака белый, кайма (шириной 21 мм) и символы черные. Срок службы информационного знака не менее 7 лет. (ПУЭ 7 изд. п.2.4.7) |  |  |  |
| 9. |  |  | Табличка информационная для маркировки опор воздушных линий размером 200500 мм. металлический толщиной 1,0 мм (возможно выполнить оцинкованным металлом). На табличке размещаются информация: знак «осторожно электрическое напряжение» с размерами сторон: 100 мм., номер фидера ВЛ-6/10 кВ, номер отпайки ВЛ-6/10 кВ, порядковый номер опоры 6/10 кВ и год установки опоры ВЛ-6/10 кВ. Цифровые обозначений выполнить высотой 80 мм., шириной 40 мм. Фон информационного знака белый, символы черные. Срок службы информационного знака не менее 7 лет. (ПУЭ 7 изд. п.2.4.7) |  |  |  |