Приложение к техническим требованиям № 3

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»

Организация АО «ДРСК» 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 т/ф (4162) 397-200

(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Ленинский РЭС, 679370, с. Ленинское, ул.Милицейская 3,  (42663) 21-6-04

(наименование, адрес)

- Объект  ВЛ-10 кВ Ф.222 "Биджан - Башмак" инв. № ЕО0003603,  с. Биджан.

- (наименование, адрес)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-10кВ Ф-222, вследствие чего приняла решение

о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опоры 222-00/1А,3,38А,46,111,115,122,128, 01/2,02/1,6,03/6,04/7,13,06/2, установлены анкерные траверсы под штыревую изоляцию, многочисленные поперечные трещины, сколы бетона с оголением арматуры (установлены в не населенной и населенной местности в застроенной его части) | шт | 15 | Демонтаж провода (в три провода с 15-ти опор) |
|  |  | км./линии | 1,0 | Подвеска б/у провода (в три провода на 15-ти опорах) |
|  |  | шт. | 13 | Демонтаж ж/б опор с одним укосом |
|  |  | шт. | 2 | Демонтаж промежуточных ж/б опор |
|  |  | шт. | 15 | Монтаж ж/б опор с одним укосом оп. 222-00/1А,3,38А,46,111,115,122,128, 01/2,02/1,6,03/6,04/7,13,06/2, |
|  |  | шт. | 1 | Монтаж дополнительной траверсы ТМ6 оп. 222-04/7 |
|  |  | шт. | 5 | Монтаж надставки ТС-6 оп. 222-00/1А,38А,115,122,02/1 |
|  |  | шт. | 78 | Монтаж гирлянды из натяжных изоляторов |
|  |  | м | 20/20 | Демонтаж/Монтаж кабеля по телу опоры 222-03/6 (с креплением) |
|  |  | шт. | 2 | Монтаж кронштейна КМ1 с 2-мя накладками КМ3 (оп. 222-03/6) |
|  |  | шт | 2 | Установка металлического защитного кожуха КЛ на опорах 222-03/6 |
|  |  | шт | 1 | Монтаж конструкции для фиксации ОПН-6 кВ оп.222-03/6 |
|  |  | шт. | 3 | Монтаж разрядников ОПН-6 кВ оп.222-03/6 |
|  |  | шт. | 6 | Опрессовать шлейфа ОПН-6 кВ наконечниками оп.222-03/6 |
|  |  | шт. | 3 | Монтаж шлейфов ОПН-6 кВ оп.222-03/6 |
|  |  | шт. | 15 | Устройство повторного заземления опоры Lз = 8 м |
|  |  | шт. | 15 | Заземлитель вертикальный Lз = 3 м |
|  |  | м | 7,5 | Заземлитель горизонтальный |
|  |  | м3 | 1,125 | Разработка/засыпка грунта вручную |
|  |  |  |  | Тип опор УА10-1, А10-1, |
| 2. | Опоры 222-00/1,9,31,34,38,49,61,90,121,01/1,03/3,4,06/1, установлены анкерные траверсы под штыревую изоляцию, | шт | 13 | Демонтаж провода (в три провода с 13- ти опор) |
|  |  | км./линии | 0,91 | Подвеска б/у провода (в три провода на 13-ти опорах) |
|  |  | шт. | 39 | Демонтаж траверс |
|  |  | шт. | 13 | Монтаж траверсы ТМ-6 с хомутом Х1 |
|  |  | шт. | 13 | Монтаж оголовка ОГ-13 с хомутом Х4 |
|  |  | шт. | 1 | Монтаж надставки ТС-6 оп. 222-00/38 |
|  |  | шт. | 39 | Монтаж штыревых изоляторов и колпачков |
|  |  | шт. | 72 | Монтаж гирлянды из натяжных изоляторов |
|  |  | шт. | 39 | Монтаж шлейфов соединительных |
|  |  | шт | 2 | Установка металлического защитного кожуха КЛ на опорах 222-03/4 |
|  |  | шт | 1 | Монтаж конструкции для фиксации ОПН-6 кВ оп.222-00/1 |
|  |  | шт. | 3 | Монтаж разрядников ОПН-6 кВ оп.222-00/1 |
|  |  | шт. | 6 | Опрессовать шлейфа ОПН-6 кВ оп.222-00/1 наконечниками |
|  |  | шт. | 3 | Монтаж шлейфов ОПН-6 кВ оп.222-00/1 |
|  |  | шт. | 13 | Устройство повторного заземления опоры Lз = 8 м |
|  |  | шт. | 13 | Заземлитель вертикальный Lз = 3 м |
|  |  | м. | 6,5 | Заземлитель горизонтальный |
|  |  | м3 | 0,975 | Разработка/засыпка грунта вручную |
|  |  |  |  | Тип опор УА10-1, А10-1, |
| 3. | Промежуточные опоры 222-00/7,8 имеет многочисленные поперечные трещины, сколы бетона с оголением арматуры (установлены в не населенной местности) | шт | 2 | Демонтаж провода (в три провода с 2-х опор) |
|  |  | км./линии | 0,14 | Подвеска б/у провода (в три провода на 2-х опорах) |
|  |  | шт. | 2 | Демонтаж Ж/Б опоры одностоечной |
|  |  | шт. | 2 | Монтаж ж/б опор одностоечных оп. 222-00/7,8 |
|  |  | шт. | 2 | Монтаж надставки ТС-6 оп. 222-00/7,8 |
|  |  | шт. | 12 | Монтаж гирлянды из натяжных изоляторов |
|  |  | шт. | 6 | Монтаж шлейфов соединительных |
|  |  | шт. | 2 | Устройство повторного заземления опоры Lз = 8 м |
|  |  | шт. | 2 | Заземлитель вертикальный Lз = 3 м |
|  |  | м | 1 | Заземлитель горизонтальный |
|  |  | м3 | 0,15 | Разработка/засыпка грунта вручную |
|  |  |  |  | Тип опор УА10-1 |
| 4. | Опоры 222-00/15,18,30,33,103,107,108,114, деформация траверсы (наличие загиба штыря фиксации изолятора) | шт | 8 | Демонтаж провода (в три провода с 8-ми опор) |
|  |  | км./линии | 0,55 | Подвеска б/у провода (в три провода на 8-ми опорах) |
|  |  | шт. | 8 | Демонтаж траверс |
|  |  | шт. | 4 | Монтаж траверсы ТМ-1 с хомутом Х1 Опоры 222-00/15,18,30,33, |
|  |  | шт. | 4 | Монтаж траверсы ТМ-3 с хомутом Х1 Опоры 222-00/103,107,108,114, |
|  |  | шт. | 36 | Монтаж штыревых изоляторов и колпачков |
|  |  | шт. | 4 | Устройство двойного крепления проводов ВЛ оп. 222-00/103,107,108,114, |
|  |  | шт. | 8 | Устройство повторного заземления опоры Lз = 8 м |
|  |  | шт. | 8 | Заземлитель вертикальный Lз = 3 м |
|  |  | м | 4 | Заземлитель горизонтальный |
|  |  | м3 | 0,6 | Разработка/засыпка грунта вручную |
|  |  |  |  | Тип опор П10-2, П10-1 |
| 5. | Оп.222-00/3,111, 01/2, 02/1,6, 03/6, 04/13, 06/2, в результате длительного срока эксплуатации произошел износ контактных соединений и движущихся деталей РЛНД. Оп. 222-00/115,122 – отсутствует ЛР для осуществления оперативных переключений | шт. | 48 | Демонтаж шлейфов ЛР-6/10кВ |
|  |  | шт. | 8 | Демонтаж ЛР-6/10кВ с приводом |
|  |  | шт. | 8 | Демонтаж кронштейна ЛР-6/10 кВ |
|  |  | шт. | 8 | Демонтаж кронштейна привода ЛР-6/10 кВ |
|  |  | шт. | 10 | Монтаж кронштейн М3 ЛР-6/10 кВ |
|  |  | шт. | 10 | Монтаж ЛР-6/10 кВ с приводом |
|  |  | шт. | 60 | Опрессовать шлейфа наконечниками |
|  |  | шт. | 60 | Монтаж шлейфов ЛР-6/10 кВ |
|  |  | шт. | 10 | Монтаж кронштейна РА-4 с хомутом Х1 |
|  |  | шт. | 10 | Монтаж кронштейна РА-2 с хомутом Х8 |
|  |  | шт. | 30 | Монтаж вал привода РА-3 |
|  |  | шт. | 40 | Монтаж штыревых изоляторов и колпачков |
|  |  | м. | 80 | Устройство заземление РЛНД и привода РЛНД |
|  |  | шт. | 6 | Демонтаж спусков (С)КТП-6/10кВ (по 3 провода) 222-01/2, 02/1,6, 03/6, 04/13, 06/2, |
|  |  | шт. | 18 | Опрессовать шлейфа наконечниками оп. 222-01/2, 02/1,6, 03/6, 04/13, 06/2, |
|  |  | шт. | 6 | Монтаж спусков (С)КТП-6/10кВ (по 3 провода)оп. 222-, 01/2, 02/1,6, 03/6, 04/13, 06/2, |
|  |  |  |  | Тип опор КР-1 |
| 6. | Плохо читаемые (выгоревшие) диспетчерские наименование ВЛ-10кВ на опорах 222-00/1,2,4-6,9-38,39-45А,47-110, 112-114,116-121,123-127,01/1,02/2-5,03/1-4,04/1-6,8-12,06/1, | шт | 144 | Установка информационных табличек (диспетчерские наименования) |
|  |  | шт | 60 | Установка информационных табличек (охранная зона ВЛ) |
|  |  | шт | 2 | Установка информационных табличек (Рыбная ловля в близи ЛЭП запрещена) оп. 222-00/38,38А |
| 7. | Старение штыревых стеклянных и фарфоровых изоляторов и колпачков промежуточных ж/б опор 222-00/2,4,-6,10-14,19-29,32,35-37,39-45А,47,48,50-60,62-89,91-102,104-106,109,110,112,113,116-120,123-127,02/2-5,03/1,2,04/2,3,4,6,8,9,11, 08/2-5,7 | шт. | 429 | Демонтаж штыревого изолятора |
|  |  | шт. | 261 | Монтаж штыревого изолятора и колпачка Тип опор П10-1 |
|  |  | шт. | 168 | Монтаж штыревого изолятора и колпачка Тип опор П10-2 |
| 8. | Промежуточные опоры № 22-00/16, 17 (выполненных на стойках СК-22) в результате длительного срока эксплуатации произошло старение изоляции ПФ-70 в поддерживающей гирлянде. Отсутствует заземляющее устройство опоры. | шт. | 6 | Демонтаж поддерживающей гирлянды из натяжных изоляторов |
|  |  | шт. | 6 | Монтаж поддерживающей гирлянды из натяжных изоляторов |
|  |  | шт. | 2 | Устройство повторного заземления опоры Lз = 18 м |
|  |  | шт. | 2 | Заземлитель вертикальный Lз = 3 м |
|  |  | м | 1 | Заземлитель горизонтальный |
|  |  | м3 | 0,15 | Разработка/засыпка грунта вручную |
| 9. | Промежуточные опоры 222-00/4,5,6,7,12,15,54,56,66,81,82,83,89,91,92,94,116 имеют наклон вдоль и поперек оси ВЛ | шт. | 17 | Выправка опоры вдоль и поперек оси ВЛ |
|  |  | шт. | 34 | Устройство оттяжки опоры ВЛ |
| 10. | Ж/Б опоры 222-00/2,4-6,10-14,19-29,32,35,36,37,39-44А,45,45А,47,48,50-60,62-89,91-102,104-106,109,110,112,113,116,120,123-127, | шт. | 121 | Устройство повторного заземления опоры Lз = 8 м |
|  |  | шт. | 121 | Заземлитель вертикальный Lз = 3 м |
|  |  | м | 60,5 | Заземлитель горизонтальный |
|  |  | м3 | 9,075 | Разработка/засыпка грунта вручную |
| Материалы |  |  |  |  |
|  | Провод неизолированный АС-50 ГОСТ 839-80 | кг | 210 | Монтаж шлейфов, замена высоковольтных вводов (С)КТП, замена изоляторов |
|  | Опора ж/б СВ-10,5-5 ТУ 5863-007–00113557-94 | шт. | 32 | Монтаж опор |
|  | Узел крепления опоры У-5 (серия 3.407.1-143) | шт. | 15 | Монтаж опор |
|  | Изолятор штыревой ТУ 3493-014-84716711-2009 | шт | 594 | Монтаж изоляторов |
|  | Колпачок К-7 ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт | 594 | Монтаж изоляторов |
|  | Изолятор ЛК-70/10- Б3 ТУ 34-27-91-93 | шт | 165 | Монтаж изоляторов |
|  | Зажим НКК1-1 ТУ 3449-004-40064547-01 | шт | 165 | Монтаж изоляторов |
|  | Изолятор ПС-70 ТУ 34-27-91-93 | шт | 12 | Монтаж изоляторов |
|  | Скоба СК7 ТУ-34 13.11420-89 | шт | 1 | Монтаж изоляторов оп. 222-04/7 |
|  | Серьга СРС7-16 ТУ 3449-012-40064547-01 | шт | 1 | Монтаж изоляторов оп. 222-04/7 |
|  | хомут Х1 (3.407.1-143) | шт | 47 | Монтаж траверс |
|  | хомут Х4 (3.407.1-143) | шт | 24 | Монтаж траверс |
|  | Траверса ТМ-1(3.407.1-143) | шт | 4 | Монтаж траверс |
|  | Траверса ТМ-3(3.407.1-143) | шт | 4 | Монтаж траверс |
|  | Траверса ТМ-6(3.407.1-143) | шт | 25 | Монтаж траверс |
|  | Оголовок ОГ-13(3.407.1-143) | шт | 24 | Монтаж траверс |
|  | Надставка ТС-6 (3.407.1-143) | шт | 8 | Монтаж траверс |
|  | Траверса ТМ-8(3.407.1-143) | шт | 5 | Монтаж траверс |
|  | Траверса ТМ-9(3.407.1-143) | шт | 2 | Монтаж траверс |
|  | Траверса ТМ-55 (27.0002-20) | шт | 5 | Монтаж траверс |
|  | Траверса ТМ-56 (27.0002-20) | шт | 2 | Монтаж траверс |
|  | Разъединитель РЛНД-2-10/400 Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-2-10 УХЛ 1 ГОСТ 52726-2007 | шт | 10 | Монтаж РЛНД |
|  | Кронштейн установки ЛР тип РА-1 (М-3) с хомутами Х1(3.407.1-143) | шт | 10 | Монтаж РЛНД |
|  | Кронштейн установки привода ЛР тип РА-2 с хомутом Х8(3.407.1-143) | шт | 10 | Монтаж РЛНД |
|  | Кронштейн тип РА-4 с хомутом Х1(3.407.1-143) | шт | 10 | Монтаж РЛНД |
|  | Кронштейн РА3(3.407.1-143) | шт | 30 | Монтаж РЛНД |
|  | Зажим А2А-50 ТУ3449-016-52819896-05 | шт | 60 | Монтаж РЛНД, |
|  | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/11,5/10/400 УХЛ1 ТУ У 31.2-00130441-018:2008 | шт | 6 | Монтаж ОПН |
|  | Наконечник ТА-50 ГОСТ 9581-80 | шт. | 12 | Монтаж шлейфов ОПН и КЛ |
|  | Уголок 50х50х5 | кг | 7,5 | Монтаж ОПН |
|  | Кронштейн КМ1 (3.407.1-143) | шт. | 2 | Монтаж КЛ |
|  | Хомут Х7 (серия 3.407.1-143) | шт. | 12 | Монтаж КЛ и защиты КЛ |
|  | Накладка КМ3 (серия 3.407.1-143) | шт. | 14 | Монтаж КЛ и защиты КЛ |
|  | # Уголок стальной 120х120х8 ГОСТ 8509-93 | т | 0,074 | Монтаж защиты КЛ оп. 222-03/6(2шт), |
|  | Зажим ПС-1-1 ТУ3449-013-40064547-01 | шт | 238 | Монтаж траверс и повторного заземления опоры ВЛ |
|  | Проводник заземляющий ЗП1 (3.407.1-143) | шт | 15 | Монтаж траверс |
|  | Круг стальной Ø-16мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,764 | Монтаж заземлитель вер. длиной – 3 м |
|  | Круг стальной Ø-12мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,072 | Монтаж заземлитель гор. длиной – 0,5 м |
|  | Круг стальной Ø-10мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,784 | Монтаж повторного заземления опоры ВЛ длиной - 8,0 м |
|  | Круг стальной Ø-10мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,022 | Монтаж повторного заземления опоры ВЛ длиной - 18,0 м оп.222-00/16,17 |
|  | Круг стальной Ø-10мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,05 | Монтаж заземления РЛНД и привода РЛНД длиной - 8,0 м |
|  | Смеси песчано-гравийные для строительных работ ГОСТ 23735-2014 | м3 | 16 | Установка опор. |
|  | Табличка информационная 200х500 мм | шт | 161 | Нанесение диспетчерских наименований |
|  | Информационный знак 280х210 мм | шт | 60 | Нанесение границ охранной зоны ВЛ |
|  | Табличка информационная 200х500 мм | шт | 2 | Нанесение ограничений о ловле рыбы вблизи ЛЭП |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов для фиксации провода СИП на опорах | м | 384 | Фиксация знаков диспетчерских наименований и границ охранной зоны ВЛ |
|  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт | 384 | Фиксация знаков диспетчерских наименований и границ охранной зоны ВЛ |
|  | Сталь угловая 75*75*6 ГОСТ 8509-93 | кг | 586 | Монтаж оттяжек опоры ВЛ |
|  | Сталь круглая д.6 ГОСТ 2590-88 | кг | 61 | Монтаж оттяжек опоры ВЛ |
|  | Оттяжка ОТ3 (3.407.1-143) | шт | 17 | Монтаж оттяжек опоры ВЛ |
|  | Талреп DIN 1480 М12 | шт | 34 | Монтаж оттяжек опоры ВЛ |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | г.Биробиджан –с. Биджан | км | 140 | Транспортировка персонала и МТР. |
|  | с. Биджан – ремонтируемый участок | км | 12 | Транспортировка персонала и МТР. |
|  | ремонтируемый участок – с. Ленинское | км | 75 | Транспортировка демонтируемых МТР. |
|  | с. Биджан - г.Биробиджан | км | 140 | Транспортировка персонала и МТР. |
| Погрузочно-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Материалы | т | 100 | Погрузка и выгрузка материалов. |
| 2. | Демонтированные материалы | т | 60 | Погрузка и выгрузка материалов. |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1. | Работа выполняется в ненаселенной и населенной местности. (Местами участки ВЛ проходят по болотистой местности) |  |  |  |
| 2. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |
| 3. | Материалы, высвободившиеся в результате демонтажа, самостоятельно транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются по акту передачи. |  |  |  |
| 4. | При выполнении работ применять стальные конструкции в соответствии с типовой серией СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150, 27.0002-20 |  |  |  |
| 5. | Заземление опор ВЛ6/10 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовой серией СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1,7; 2,4. |  |  |  |
| 6. | Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовой серией СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407.1-143 |  |  |  |
| 7. | Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с ГОСТ 13276-79 |  |  |  |
| 8. | Информационный знак для маркировки охранных зон размером 280210 мм. металлический толщиной 1,0 мм (возможно выполнить оцинкованным металлом). На информационном знаке размещаются слова «Охранная зона линии электропередачи, значения расстояний (10 метра) от места установки знака до границ охранной зоны, стрелки в направлении границ охранной зоны, номер телефона организации-владельца линии не указывать (оставляем место для нанесения номера телефона). Фон информационного знака белый, кайма (шириной 21 мм) и символы черные. Срок службы информационного знака не менее 7 лет. (ПУЭ 7 изд. п.2.4.7) |  |  |  |
| 9. | Табличка информационная для маркировки опор воздушных линий размером 200500 мм. металлический толщиной 1,0 мм (возможно выполнить оцинкованным металлом). На табличке размещаются информация: знак «осторожно электрическое напряжение» с размерами сторон: 100 мм., номер фидера ВЛ-6/10 кВ, номер отпайки ВЛ-6/10 кВ, порядковый номер опоры 6/10 кВ и год установки опоры ВЛ-6/10 кВ. Цифровые обозначений выполнить высотой 80 мм., шириной 40 мм. Фон информационного знака белый, символы черные. Срок службы информационного знака не менее 7 лет. (ПУЭ 7 изд. п.2.4.7) |  |  |  |