Приложение к техническим требованиям № 2

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»

Организация АО «ДРСК» 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  т/ф(4162) 397-200

(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

СП Городской  РЭС, 679011,  г. Биробиджан,  ул. Димитрова,6 т/ф (42662) 4-07-82

(наименование, адрес)

Объект ВЛ-6 кВ Ф.119  "МК", инв. №EO0005224,  679011, г. Биробиджан, ЕАО.

(наименование, адрес)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-6кВ Ф-119, вследствие чего приняла решение

о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анкерные оп. 119-00/1,13,16,25,26 установлены анкерные траверсы под штыревую изоляцию, многочисленные поперечные трещины, сколы бетона с оголением арматуры (установлены в болотистой местности) | шт. | 5 | Демонтаж ж/б опор с одним укосом |
|  |  | шт. | 5 | Монтаж ж/б опор с одним укосом оп. 119-00/1,15а,16,25,26 |
|  |  | шт. | 1 | Монтаж ж/б опор с двумя укосами оп. 119-00/13 |
|  |  | шт. | 6 | Монтаж надставки ТС-6 оп. 119-00/1,13,15а,16,25,26 |
|  |  | шт. | 1 | Монтаж дополнительной траверсы ТМ-2005 оп. 119-00/13 |
|  |  | шт | 5 | Устройство переходов ВЛ-6 кВ через автодорогу в пролетах опор 119-00/4-4А,13-13А,15А-16,17-17А,24-24А |
|  |  | шт. | 30 | Монтаж гирлянды из натяжных изоляторов |
|  |  | м | 36 | Демонтаж/монтаж кабеля 6 кВ по телу опоры 119-00/1,26 (с креплением) |
|  |  | шт. | 3 | Монтаж кронштейна КМ1 с 2-мя накладками КМ3 (оп. 119-00/1,26) |
|  |  | шт | 3 | Установка металлического защитного кожуха КЛ на опорах . 119-00/1(2шт.),26 |
|  |  | шт. | 6 | Монтаж длинно-искровых разрядников 6 кВ оп. 119-00/1,13,15а,16,25,24 |
|  |  | шт. | 18 | Монтаж устройств для наложения защитного заземления оп. 119-00/1,13,15а,16,25,24 |
|  |  | шт. | 6 | Устройство повторного заземления опоры Lз = 8 м |
|  |  | шт. | 6 | Заземлитель вертикальный Lз = 3 м |
|  |  | м | 3 | Заземлитель горизонтальный |
|  |  | м3 | 0,45 | Разработка/засыпка грунта вручную |
|  |  |  |  | Тип опор Аж20-1, УАж20-1, |
| 2. | Одностоечная- промежуточные оп.119-00/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14, 15,17,18,19,20,21,22,23,24 имеет многочисленные поперечные трещины, сколы бетона с оголением арматуры | шт. | 21 | Демонтаж Ж/Б опоры одностоечной |
|  |  | шт. | 1 | Демонтаж Ж/Б опоры одностоечной с одним укосом (119-00/21) |
|  |  | шт. | 37 | Монтаж ж/б опор одностоечных оп. 119-00/1а,2,3,4,4а,5,6,6а,7,8,9,9а,10,11,11а,12,13а,14,14а,15,16а 17,17а,18,18а,19,19а,20,20а,21,21а,22,22а,23,23а,24,24а |
|  |  | шт. | 5 | Монтаж надставки ТС-6 оп. 119-00/1а,13а,14а,24,24А |
|  |  | шт. | 37 | Монтаж длинно-искровых разрядников 6 кВ |
|  |  | шт. | 111 | Монтаж устройств для наложения защитного заземления |
|  |  | шт. | 37 | Устройство повторного заземления опоры Lз = 8 м |
|  |  | шт. | 37 | Заземлитель вертикальный Lз = 3 м |
|  |  | м | 18,5 | Заземлитель горизонтальный |
|  |  | м3 | 2,775 | Разработка/засыпка грунта вручную |
|  |  |  |  | Тип опор Пж20-1 |
| 3. | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 119-00/5÷6 (10 шт.) 119-00/7÷8 (4 шт.) 119-00/8÷9 (2 шт.) 119-00/11÷12 (3 шт.) 119-00/13÷14 (5 шт.) 119-00/17÷18 (5 шт.) 119-00/19÷20 (5 шт.) 119-00/22÷23 (3 шт.) 119-00/23÷24 (10 шт.) 119-00/24÷25 (3 шт.) | шт. | 50 | Валка деревьев при диаметре ствола: 11-16 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |
|  |  | т | 35 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
|  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 119-00/2÷3 (5 шт.) 119-00/3÷4 (16 шт.) 119-00/25÷26 (15 шт.) | шт. | 36 | Валка деревьев при диаметре ствола: 16-20 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |
|  |  | т | 50 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
|  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 119-00/1÷2 (3 шт.) 119-00/5÷6 (10 шт.) 119-00/19÷20 (10 шт.) 119-00/20÷21 (5 шт.) 119-00/21÷22 (2 шт.) | шт. | 30 | Валка деревьев при диаметре ствола: 24-28 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |
|  |  | т | 90 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
|  | Расстояние от ДКР до проводов составляет 2-4 м. Пролет опор: 119-00/2÷3 (0,01 га) 119-00/6÷7 (0,02 га) 119-00/14÷15 (0,08 га) 119-00/17÷18 (0,08 га) 119-00/19÷20 (0,08 га) 119-00/22÷23 (0,08 га) 119-00/24÷25 (0,02 га) 119-00/25÷26 (0,1 га) | га | 0.47 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли (по 10 м от крайнего провода). |
|  |  | т | 50 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
| 4. | Анкерные оп.119-00/1 износ контактных соединений и движущихся деталей РЛНД, большой срок эксплуатации. Оп. 119-00/26 – отсутствует ЛР для осуществления оперативных переключений | шт. | 6 | Демонтаж шлейфов ЛР-6/10кВ |
|  |  | шт. | 1 | Демонтаж ЛР-6/10кВ с приводом |
|  |  | шт. | 1 | Демонтаж кронштейна ЛР-6/10 кВ |
|  |  | шт. | 1 | Демонтаж кронштейна привода ЛР-6/10 кВ |
|  |  | шт. | 2 | Монтаж кронштейн М3 ЛР-6/10 кВ |
|  |  | шт. | 2 | Монтаж ЛР-6/10 кВ с приводом |
|  |  | шт. | 12 | Опрессовать шлейфа наконечниками |
|  |  | шт. | 12 | Монтаж шлейфов ЛР-6/10 кВ |
|  |  | шт. | 2 | Монтаж кронштейна РА-4 с хомутом Х1 |
|  |  | шт. | 2 | Монтаж кронштейна РА-2 с хомутом Х8 |
|  |  | шт. | 6 | Монтаж вал привода РА-3 |
|  |  | шт. | 8 | Монтаж штыревых изоляторов и колпачков |
|  |  | м. | 16 | Устройство заземление РЛНД и привода РЛНД Lз = 8 м |
|  |  | шт | 2 | Монтаж конструкции для фиксации ОПН-6 кВ |
|  |  | шт. | 6 | Монтаж разрядников ОПН-6 кВ |
|  |  | шт. | 12 | Опрессовать шлейфа ОПН-6 кВ наконечниками |
|  |  | шт. | 6 | Монтаж шлейфов ОПН-6 кВ |
|  |  |  |  | Тип опор КР-1 |
| 5. | В пролётах опор 119-00/1-26 многочисленные скрутки провода, имеющие разное сечение по всей длине. | шт | 26 | Демонтаж провода АС-50 |
|  |  | км/линии | 1,58 | Монтаж провода СИП 3 1*70 (в три провода на 1-у опору) |
| 6. | Опоры установлены в заболоченной местности, отсутствует обваловка опор 119-00/ 1а,2,3,4,4а,5,6,6а,7,8,9,9а,10,11,11а,12,13а,14,14а,16а 17,17а,18,18а,19,19а,20,20а,21,21а,22,22А,23,23а,24,24а | м3 | 936 | Обваловать опоры привозным скальным грунтом по 26 куб.м |
|  |  | км | 2,0 | Расчистка от снега (глубина-0,5м) подъездных путей м/у опорам |
|  |  | м2 | 3600 | Планировка площадей вокруг опоры |
| Материалы |  |  |  |  |
|  | Провод СИП 3 1*70 ГОСТ Р 52373-2005 | м | 6100 | Монтаж провода |
|  | Опора ж/б СВ-10,5-5,5 ТУ 5863-007–00113557-94 | шт. | 50 | Монтаж опор |
|  | Узел крепления опоры У-5 (серия 3.407.1-143) | шт. | 7 | Монтаж опор |
|  | Изолятор ПС-70 ТУ 34-27-91-93 | шт. | 60 | Монтаж изоляторов |
|  | Ушко1-7-16 ГОСТ 27396-93 | шт. | 30 | Монтаж изоляторов |
|  | Зажим анкерный типа (болтовой) используется для анкерного крепления защищенных проводов сечением мм - 35-150 мм2 на концевых и угловых опорах. | шт. | 30 | Монтаж изоляторов |
|  | Разрядник РМК-10-IV-УХЛ1/021 ТУ-3414-001-45533350-10 | шт. | 43 | Монтаж провода |
|  | Траверса ТМ2001 | шт. | 37 | Монтаж траверс промежуточных опор |
|  | Траверса ТМ2005 (ТП 12.020-03) | шт. | 6 | Монтаж траверс анкерных опор |
|  | Траверса ТМ2002 (ТП 12.020-03) | шт. | 1 | Монтаж траверс анкерных опор |
|  | Траверса ТМ2004 (ТП 12.020-03) | шт. | 3 | Монтаж траверс анкерных опор |
|  | Надставка ТС-6 (3.407.1-143) | шт. | 11 | Монтаж траверс анкерных опор |
|  | Болт М20х260 ГОСТ 7798-70 | шт. | 6 | Монтаж траверс анкерных опор |
|  | Гайка М20 ГОСТ 5915-70 | шт. | 6 | Монтаж траверс анкерных опор |
|  | Хомут Х1 (серия 3.407.1-143) | шт. | 41 | Монтаж траверс промежуточных анкерных опор |
|  | Изолятор штыревой ТУ 3493-014- 84716711-2009 | шт. | 137 | Монтаж изоляторов |
|  | Колпачок К-9 ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт. | 129 | Монтаж изоляторов |
|  | Колпачок К-7 ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт. | 8 | Монтаж изоляторов |
|  | Спиральная вязка, предназначенная для крепления изолированных проводов к штыревым изоляторам | шт. | 798 | Монтаж провода |
|  | Устройство для подключения временного заземления с болтовым соединением оперативной диэлектрической штанги | шт. | 129 | Монтаж провода |
|  | Герметичные прокалывающие зажимы предназначены для соединения провода СИП-3 (50-150/ 50-150) без снятия изоляции | шт. | 30 | Монтаж провода |
|  | Кронштейн КМ1 (3.407.1-143) | шт. | 3 | Монтаж КЛ |
|  | Хомут Х7 (серия 3.407.1-143) | шт. | 18 | Монтаж КЛ и защиты КЛ |
|  | Накладка КМ3 (серия 3.407.1-143) | шт. | 21 | Монтаж КЛ и защиты КЛ |
|  | # Уголок стальной 120х120х8 ГОСТ 8509-93 | т | 0,104 | Монтаж защиты КЛ оп. 119-00/1(2шт),26 |
|  | Грунт привозной ( каменистый,ПГС) | м3 | 936 | Обваловка опор. |
|  | Заземляющий проводник ЗП1 (3.407.1-143.8.54) | шт. | 7 | Монтаж опор |
|  | Зажим ПС-1-1 ТУ3449-013-40064547-01 | шт. | 51 | Монтаж траверс и повторного заземления опоры ВЛ |
|  | Круг стальной Ø-16мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,204 | Монтаж заземлитель вер. длиной – 3 м |
|  | Круг стальной Ø-12мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,02 | Монтаж заземлитель гор. Длиной – 0,5 м |
|  | Круг стальной Ø-10мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,212 | Монтаж повторного заземления опоры ВЛ длиной - 8,0 м |
|  | Круг стальной Ø-10мм ГОСТ 2590-88 | т | 0,01 | Монтаж заземления РЛНД и привода РЛНД длиной - 8,0 м |
|  | Зажим А2А-70 ТУ3449-016-52819896-05 | шт. | 12 | Монтаж РЛНД |
|  | Разъединитель РЛНД-2-10/400 Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-2-10 УХЛ 1 ГОСТ 52726-2007 | шт. | 2 | Монтаж РЛНД |
|  | Кронштейн установки ЛР тип РА-1 (М-3) с хомутами Х1(3.407.1-143) | шт. | 2 | Монтаж РЛНД |
|  | Кронштейн установки привода ЛР тип РА-2 с хомутом Х8(3.407.1-143) | шт. | 2 | Монтаж РЛНД |
|  | Кронштейн тип РА-4 с хомутом Х1(3.407.1-143) | шт. | 2 | Монтаж РЛНД |
|  | Кронштейн РА3(3.407.1-143) | шт. | 6 | Монтаж РЛНД |
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-6/7,2/10/2/IV/УХЛ1 ТУ У 31.2-00130441-018:2008 | шт | 6 | Монтаж ОПН оп. 119-00/1,26 |
|  | Наконечник ТА-50 ГОСТ 9581-80 | шт. | 12 | Монтаж шлейфов |
|  | Наконечник ТА-70 ГОСТ 9581-80 | шт. | 6 | Монтаж шлейфов |
|  | Провод неизолированный АС-50 ГОСТ 839-80 | кг | 2 | Монтаж шлейфов |
|  | Уголок 50х50х5 | кг | 7,5 | Монтаж ОПН |
|  | Смеси песчано-гравийные для строительных работ ГОСТ 23735-2014 | м3 | 25 | Установка опор. |
|  | Табличка информационная 200х500 мм | шт | 43 | Нанесение диспетчерских наименований |
|  | Информационный знак 280х210 мм | шт | 20 | Нанесение границ охранной зоны ВЛ |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов для фиксации провода СИП на опорах | м | 106 | Фиксация знаков диспетчерских наименований и границ охранной зоны ВЛ |
|  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт | 106 | Фиксация знаков диспетчерских наименований и границ охранной зоны ВЛ |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | г.Биробиджан – ремонтируемый участок | км | 10 | Транспортировка персонала и МТР. |
|  | Ремонтируемый участок – Димитрова 6 | км | 10 | Транспортировка демонтируемых МТР. |
|  | Ремонтируемый участок - Свалка | км | 10 | Вывоз и утилизация порубочных остатков. |
| Погрузочно-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Материалы | т | 120 | Погрузка и выгрузка материалов. |
| 2 | Демонтированные материалы | т | 50 | Погрузка и выгрузка материалов. |
| 3 | Порубочные остатки | т | 225 | Погрузка и выгрузка порубочных остатков |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1. | Работа выполняется в населенной местности. (Местами участки ВЛ проходят по болотистой местности) |  |  |  |
| 2. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |
| 3. | Материалы, высвободившиеся в результате демонтажа, самостоятельно транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются по акту передачи. |  |  |  |
| 4. | При выполнении работ применять стальные конструкции в соответствии с типовой серией СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150, 3.407-131 |  |  |  |
| 5. | Заземление опор ВЛ6/10 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовой серией СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1,7; 2,4. |  |  |  |
| 6. | Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовой серией СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407.1-143 |  |  |  |
| 7. | Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с ГОСТ 13276-79 |  |  |  |
| 8. | Информационный знак для маркировки охранных зон размером 280210 мм. металлический толщиной 1,0 мм (возможно выполнить оцинкованным металлом). На информационном знаке размещаются слова «Охранная зона линии электропередачи, значения расстояний (10 метра) от места установки знака до границ охранной зоны, стрелки в направлении границ охранной зоны, номер телефона организации-владельца линии не указывать (оставляем место для нанесения номера телефона). Фон информационного знака белый, кайма (шириной 21 мм) и символы черные. Срок службы информационного знака не менее 7 лет. (ПУЭ 7 изд. п.2.4.7) |  |  |  |
| 9. | Табличка информационная для маркировки опор воздушных линий размером 200500 мм. металлический толщиной 1,0 мм (возможно выполнить оцинкованным металлом). На табличке размещаются информация: знак «осторожно электрическое напряжение» с размерами сторон: 100 мм., номер фидера ВЛ-6/10 кВ, номер отпайки ВЛ-6/10 кВ, порядковый номер опоры 6/10 кВ и год установки опоры ВЛ-6/10 кВ. Цифровые обозначений выполнить высотой 80 мм., шириной 40 мм. Фон информационного знака белый, символы черные. Срок службы информационного знака не менее 7 лет. (ПУЭ 7 изд. п.2.4.7) |  |  |  |
| 10. | Остаточная высота пня после валки дерева должна соответствовать «Правила заготовки древесины», утвержденных приказом Министерства природных ресурсов России от 16.07.2007 г. № 184 |  |  |  |