Приложение № 1-6

к Приказу № 954 от 30.12.2008 г.

"Об учетной политике ОАО "ДРСК" на 2009год"

Приложение №2 к техническим требованиям

Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

«Утверждаю»

Директор СП «Северные электрические сети»

филиала АО «ДРСК» «ХЭС»

____________ Н.В. Булах

«___» _________ 2020 г.

Организация  АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал  «Хабаровские электрические сети»

СП  «Северные электрические сети», служба линий

Объект  ВЛ-35 кВ Т-198 ПС "Бриакан" - ПС "Главный стан" протяж. 6,4км (ВЛ-35 кВ Т-198)

Инвентарный номер НВ007627

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

на 2021 год

Комиссия провела обследование  ВЛ 35 кВ Березовая - Бриакан с отпайкой на ПС Главный Стан (Т-198),  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снежные заносы подъездных дорог (6,0 км) и площадок при средней толщине снежного покрова 0,5 м. | 1000м3 | 10,5 |  | Подготовка подъездных путей – 6,0 км: уборка снега с подъездных дорог с перемещениями на расстояние до 20 м. (Заезд с дороги Березовый-Бриакан. на опору № 15-350м, № 30-1055м, № 459-1820м, № 417-1780м, № 403-995м.) |
| 2. | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой | га | 13,93 |  | Чистка просеки при средней ширине 27,6 м. протяженностью 5040 м на участке опор №№ ПС-1-32, за исключением расположенных в пролетах №№: 5-6-автодорога, 6-7-р.Вели, 14-15-грунтовая дорога, 30-31-автодорога (среднее количество расчистки на один пролет – 0,449 га), в том числе: |
|  |  | га | 13,91 |  | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние). |
|  |  | 100м2 | 2 |  | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (банкетки). |
| 3. | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой | га | 44,9972 |  | Чистка просеки при средней ширине 31 м. протяженностью 14554 м на участке опор №№ 403-494, за исключением расположенных в пролетах №№: 405-406-грунтовая дорога, 416-417-грунтовая дорога, 459-460-грунтовая дорога, 470-471-р.Семитка, 476-478-грунтовая дорога (среднее количество расчистки на один пролет – 0,494 га), в том числе: |
|  |  | га | 44,94 |  | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние). |
|  |  | 100м2 | 5,72 |  | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (банкетки). |
| 4. | Порубочные остатки на просеке | 1 га | 58,9272 |  | Утилизация порубочных остатков |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 5. | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до ремонтируемого участка | км | 290 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |
| 1. | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией. |  |  |  |  |
| 2. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |

Председатель комиссии:

Главный инженер СП СЭС      ______________   М.Г. Рукшин

(должность)                                 (подпись)            (расшифровка подписи)

Члены комиссии:    Начальник ПТС СП СЭС    ________________   О.К. Иванов

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)

Начальник службы линий  ________________   Е.А. Солянкин

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)

Ст.мастер службы линий    _______________   Е.В. Литвинов

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)