Приложение №1.2 к Техническим требованиям на закупку:

Комплектация ИБП

Таблица 1 - комплектация ИБП

| Источник бесперебойного питания, в составе: |  | 1 - Компл. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Панель АВР 1: |  |  |  |
| Автоматический выключатель | Schnfeider Electric EASY 9 3П 32A В 4,5кА 400В модель EZ9F14332 | шт | 2 |
| Автоматический выключатель | Schnfeider Electric EASY 9 3П 6A В 4,5кА 400В модель EZ9F14306 | шт | 2 |
| Шина нулевая на DIN-изолятор | ШНИ-6х9-10-Д-С | шт | 2 |
| Панель АВР 2: |  |  |  |
| Устройство управления резервным питанием | AVR-02 | шт | 1 |
| Контактор модульный | ST40-31 | шт | 2 |
| Реле промежуточное | РК-3Р | шт | 2 |
| Шина нулевая на DIN-изолятор | ШНИ-6х9-10-Д-С | шт | 2 |
| МИП SATEC | ЕМ133-100-50HZ-H-ACDC-870-S | шт | 1 |
| Панель распределения негарантированного питания: |  |  |  |
| Устройство защиты от импульсных перенапряжений ипомех | Р-3к230 , Артикул 30107 | шт | 1 |
| Автоматический выключатель | Schnfeider Electric EASY 9 1П 25A В 4,5кА 230В модель EZ9F34125 | шт | 3 |
| Автоматический выключатель | Schnfeider Electric EASY 9 1П 16A В 4,5кА 230В модель EZ9F14116 | шт | 7 |
| Автоматический выключатель | Schnfeider Electric EASY 9 1П 10A В 4,5кА 230В модель EZ9F14110 | шт | 3 |
| шина нулевая в корпусе | 2х7 100А "sn0-2х7" | шт | 1 |
| Гребенчатая шина | 3Р, 12модулей, шаг 18мм, 1м | шт | 1 |
| Заглушка для шин | 3Р | шт | 2 |
| Панель распределения гарантированного питания: |  |  |  |
| Автоматический выключатель | Schnfeider Electric EASY 9 2П 16A В 4,5кА 230В модель EZ9F14216 | шт | 2 |
| Автоматический выключатель | Schnfeider Electric EASY 9 2П 10A В 4,5кА 230В модель EZ9F14210 | шт | 7 |
| Автоматический выключатель | Schnfeider Electric EASY 9 2 П2A В 4,5кА 230В модель EZ9F14206 | шт | 1 |
| Гребенчатая шина | 2Р, 12модулей, шаг 18мм, 1м | шт | 1 |
| Заглушка для шин | 2Р | шт | 2 |
| Система бесперебойного питания: |  |  |  |
| On-line ИБП | ELTENA Monolit E 3000 RTLT | шт | 1 |
| SNMP адаптер | nelt WEB/SNMP адаптер DY-806 (встраиваемый) | шт | 1 |
| Аккумуляторная батарея | 12ML 100-E-LT , 100A/ч, AQQU | шт | 8 |
| Соединительная перемычка 25см |  | шт | 5 |
| Соединительная перемычка 70см |  | шт | 2 |
| Датчик температуры | NetFeeler USB | шт | 1 |
| Переходник | USB-RJ45 | шт | 1 |
| Прочее оборудование шкафа электропитания : |  |  |  |
| Зажим наDIN рейку пластиковый | EW ahdw-ew | шт | 40 |
| Моносоединение для кабеля 6-35 кв. мм | Schnfeider Electric А9ХРСМ04 | шт | 5 |
| Заглушка на 12 модулей белая | YZM10-12-K0 | шт | 10 |
| Короб перфорированный 25х40 | ИМПАКТ - М (2м) СКМ50 025-040-1-К03 | шт | 2 |
| Провод | ПВС 3x1,5 | м | 30 |
| Провод | ПВС 4x6 | м | 4 |
| Провод | ПУВ 1х1,5 Ж/З | м | 20 |
| Провод | ПуГВ 1х4 Ж/З | м | 20 |
| Провод | ПуГВ 1х1,5 белый | м | 20 |
| Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS 4х6 | м | 20 |
| Наконечник НШВИ | 1,5х8 | шт | 50 |
| Наконечник НШВИ(2) | 1,5х8 | шт | 50 |
| Наконечник НШВИ | 6.0х12 | шт | 50 |
| Наконечник НШВИ(2) | 6.0х12 | шт | 50 |
| Наконечник НШВИ | 4.0х8 | шт | 50 |
| Шкаф напольный ,двухстороннего обслуживания с верхней вентиляторной панелью, передняя дверь одностворчатая стекляная, задняя дверь одностворчатая металлическая. | 2000х600х800 (ВхШхГ), цоколь 100 мм, цвет шкаф-RAL 7035 , цоколь - RAL 7021 | шт | 1 |
| Блок управления вентиляторами | TWT-CB-FAN-CTRL | шт | 1 |
| Светильник выдвежной | 19" 1U | шт | 1 |
| Панель (шина) заземления | 19" 1U | шт | 1 |
| Корпус с DIN-рейкой на 22 места | 19" 3U, серый, MX-DIN-3U-G | шт | 2 |
| Комплект для крепления в стойку | Rial Kit UA | шт | 1 |
| Полка усилиная. Нагрузочная способность до 100 кг. | цвет RAL 7035 | шт | 2 |
| Фальш панель | 1U цвет RAL 7035 | шт | 3 |
| Фальш панель | 3U цвет RAL 7035 | шт | 4 |
| Винт с шайбой и гайкой для монтажа телекоммуникационных шкафов (100 шт) | М6 | комплект | 1 |
| Комплект щёточного ввода в шкаф универсальный | КВ-Щ-55,420 А | комплект | 1 |
| Разъём | С13 | шт | 5 |
| Разъём | С14 | шт | 2 |
| Стяжка (упаковка 100 шт) | 200х2,5 мм | шт | 1 |

Таблица 2 – технические характеристики ИБП

| Характеристики ИБП |  |
| --- | --- |
| Мощность, ВА/Вт | 3000/2400 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220, 230 или 240 |
| Диапазон входного напряжения без перехода на батареи, В | 110 - 300 (нагрузка до 50%), 160 - 280 (полная нагрузка) |
| Входная частота, Гц | 40-70 |
| Входной коэффициент мощности | Не хуже 0,99 (при полной нагрузке и номинальном напряжении) |
| Стабильность выходного напряжения | ±1% |
| Диапазон синхронизации частоты, Гц | 47-53 |
| Стабильность выходной частоты в батарейном режиме (режиме преобразования частоты) | ±0,5% |
| КНИ выходного напряжения | <3% при линейной нагрузке, <6% при нелинейной нагрузке |
| КПД двойного преобразования | 90% |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Батареи | Внешние |
| Напряжение цепи постоянного тока, В | 96 |
| Макс ток заряда, А | 6 |
| Выходные соединения | 3 шт. CEE7 (Евро), разъем для подключения внешних АКБ |
| Интерфейс | RS-232, USB, слот для SNMP-карты (DA-806) / «сухих» контактов / MODBUS RTU |
| Окружающая среда | Рабочая температура 0-40°С, влажность 0-95% без конденсата |
| Габариты (Ш х В х Г), мм | 438 x 88 х 410 |
| Масса нетто, кг | 9,4 |