

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**ПРОТОКОЛ № 83МТПиР-Р**

**заседания Закупочной комиссии по Аукциону в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора «Блоки КТПБ 35кВ в составе с оборудованием», Лот: 24601-ТПИР ОТМ-2021-ДРСК**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Благовещенск** | **«18» ноября 2020 г.** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора «Блоки КТПБ 35кВ в составе с оборудованием», Лот: 24601-ТПИР ОТМ-2021-ДРСК

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ:** 7 (семь) ***заявок.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Дата и время регистрации заявок*** | ***Идентификационный номер Участника.***  |
| 1 | 20.10.2020 15:45:42 | 489921 |
| 2 | 21.10.2020 08:25:34 | 491357 |
| 3 | 21.10.2020 08:10:23 | 491381 |
| 4 | 21.10.2020 08:17:20 | 491394 |
| 5 | 21.10.2020 08:31:37 | 491405 |
| 6 | 21.10.2020 08:42:14 | 491421 |
| 7 | 21.10.2020 08:45:29 | 491424 |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК:** 3 (три) заявки.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки первых частей заявок.*
2. *Об отклонении заявки Участника №491381*
3. *Об отклонении заявки Участника №491394*
4. *Об отклонении заявки Участника № 491424*
5. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке о закупке по результатам рассмотрения первых частей заявок.*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС № 1 « О рассмотрении результатов оценки первых частей заявок»***

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
	2. Принять к рассмотрению первые части заявок следующих участников:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Дата и время регистрации заявок*** | ***Идентификационный номер Участника.***  |
| 1 | 20.10.2020 15:45:42 | 489921 |
| 2 | 21.10.2020 08:25:34 | 491357 |
| 3 | 21.10.2020 08:10:23 | 491381 |
| 4 | 21.10.2020 08:17:20 | 491394 |
| 5 | 21.10.2020 08:31:37 | 491405 |
| 6 | 21.10.2020 08:42:14 | 491421 |
| 7 | 21.10.2020 08:45:29 | 491424 |

***ВОПРОС №2******Об отклонении заявки Участника № 491381***

Отклонить заявку Участника ***№*** *491381*от дальнейшего рассмотрения на основании п. п.4.9.5 б) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| * + - 1. В заявке участника отсутствует подробное техническое описание предлагаемого к поставке оборудования, что не соответствует п. 4.1.1. технических требований на проведение закупки.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято.*** *В соответствии со спецификацией к поставке предлагаются блоки* *БО-35-ПР-24.1-10, в ответ на доп. запрос предоставлено описание блоков БВЗГ «Исеть».*2.  В заявке участника отсутствует ведомость запасных частей инструментов и приспособлений, что не соответствует п. 4.3.3. технических требований на проведение закупки.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***снято.*** *Дополнительно при повторном анализе предоставленной документации выявлено, что в техническом предложении участника отсутствует подтверждение поставки блоков КТПБ 35 кВ (в состав технического предложения включены отдельные опросные листы на выключатели, разъединители), что не соответствует п. 1.  оборудования и технических требований Заказчика.* |

***ВОПРОС №3******Об отклонении заявки Участника № 491394***

Отклонить заявку Участника ***№*** *491394*от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 б) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1.  В заявке участника отсутствует указание антикоррозийной защиты блоков, что не соответствует п. 3.7. технических требований на проведение закупки.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание не* ***снято.*** *Участник не указал какой именно способ защиты металлоконструкций будет использоваться.*2.  В заявке участника отсутствует подробное техническое описание предлагаемого к поставке оборудования, что не соответствует п. 4.1.1. технических требований на проведение закупки.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято.*** *В соответствии со спецификацией к поставке предлагаются блоки* *БО-35-ПР-24.1-10, в ответ на доп. запрос предоставлено описание блоков БВЗГ «Исеть».*3.  В заявке участника отсутствует ведомость запасных частей инструментов и приспособлений, что не соответствует п. 4.3.3. технических требований на проведение закупки.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***снято.*** *Дополнительно при повторном анализе предоставленной документации выявлено, что в техническом предложении участника отсутствует подтверждение поставки блоков КТПБ 35 кВ (в состав технического предложения включены отдельные опросные листы на выключатели, разъединители), что не соответствует п. 1.  оборудования и технических требований на проведение закупки.* |

***ВОПРОС № 4 Об отклонении заявки Участника № 491424***

Отклонить заявку Участника *№ 491424*от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 б) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1. В заявке участника отсутствуют копии деклараций о соответствии на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 4.2.4. технических требований на проведение закупки.

*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято.*** *Запрашиваемая информация не предоставлена.*2. В заявке участника отсутствует подробное техническое описание предлагаемого к поставке оборудования, что не соответствует п. 4.1.1. технических требований на проведение закупки.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято.*** *Запрашиваемая информация не предоставлена.*3. В заявке участника отсутствует ведомость запасных частей инструментов и приспособлений, что не соответствует п. 4.3.3. технических требований на проведение закупки.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято.*** *Запрашиваемая информация не предоставлена.*4. В заявке участника отсутствует главная электрическая схема блоков КТПБ 35 кВ, что не соответствует п. 4.3.1. технических требований на проведение закупки.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не снято.*** *Запрашиваемая информация не предоставлена.* |

***ВОПРОС № 5 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения первых частей заявок»***

1. Признать  первые части заявок следующих Участников: 489921 *(«Желательные» условия Протокола разногласий Заказчиком не принимаются и не будут учитываться при заключении Договора*), 491357, 491421,491405 удовлетворяющими по существу условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.
2. Заявки участников допускаются к участию в аукционе с учетом норм п.4.20 Документации о закупке, согласно которому, в случае если Участником представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения либо о выполнении работ / оказании услуг иностранными лицами, договор с таким Участником (в случае его победы в аукционе) заключается по цене, сниженной на 15% от предложенной им в ходе аукциона цены договора.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии***  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***Г.М. Терёшкина*** |

*(4162) 397-260*