### Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 184/МР-Р

Закупочной комиссии по рассмотрению заявок по конкурсу в электронной форме на право заключения договора поставки: Выкатные элементы с высоковольтными выключателями Закупка № 8201-РЕМ ПРОД-2021-ДРСК

| г. Благовещенск |  | - «12» января 2021 |
| --- | --- | --- |

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 5 (пять) заявок.

| № п/п | Идентификационный номер Участника | Дата и время регистрации заявки |
| --- | --- | --- |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" ИНН/КПП 7703755745/772501001 ОГРН 1117746863013 | 04.12.2020 15:30 |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" ИНН/КПП 7701654251/771401001 ОГРН 1067746487181 | 04.12.2020 15:59 |
|  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ" ИНН/КПП 7701931307/773001001 ОГРН 1117746712753 | 14.12.2020 14:00 |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭК" ИНН/КПП 5041206994/504101001 ОГРН 1185053003167 | 15.12.2020 07:38 |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН/КПП 3811094301/381101001 ОГРН 1053811147378 | 15.12.2020 08:32 |

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 3 (три) заявки.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.

- Об отклонении заявки участника АО «УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ»

- Об отклонении заявки участника ООО «МЭК»

- Об отклонении заявки участника ООО "СИБИРСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"

- О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.

- О предварительной ранжировке заявок

- О проведении переторжки.

ВОПРОС № 1.  О рассмотрении результатов оценки заявок Участников

РЕШИЛИ:

  - Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.

  - Принять к рассмотрению заявки следующих участников.

| № | Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС | Дата и время внесения изменений в заявку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" ИНН/КПП 7703755745/772501001 ОГРН 1117746863013 | 20414469,21 | 04.12.2020 15:30 |
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" ИНН/КПП 7701654251/771401001 ОГРН 1067746487181 | 20314469,21 | 04.12.2020 15:59 |
| 3 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ" ИНН/КПП 7701931307/773001001 ОГРН 1117746712753 | 20414469,21 | 14.12.2020 14:00 |
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭК" ИНН/КПП 5041206994/504101001 ОГРН 1185053003167 | 20414458,00 | 15.12.2020 07:38 |
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН/КПП 3811094301/381101001 ОГРН 1053811147378 | 20414469,21 | 15.12.2020 08:32 |

ВОПРОС №2 Об отклонении заявки участника АО «УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ»

РЕШИЛИ:

- Отклонить заявку Участника АО «УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ»  от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «г» пункта 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

Основания для отклонения

Хабаровские ЭС: 1. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ПС 110/35/10кВ «Гродеково» предусмотрен к поставке выключатель с номинальным током 1600 А, что не соответствует требованиям Приложения 3.1 к техническим требованиям (2000 А). По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. По результатам дополнительного запроса участником подтверждена поставка вакуумного выключателя с номинальным током 1600А, что не соответствует требованиям Приложения 3.1 к техническим требованиям. В соответствии с требованиями опросного листа необходим выключатель с номинальным током 2000А. 2. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ПС 110/35/10кВ «Гродеково» отсутствует информация о роде оперативного тока, что не соответствует требованиям Приложения 3.1 к техническим требованиям. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. По результатам дополнительного запроса участником указан неверный род оперативного тока (постоянный), что не соответствует требованиям Приложения 3.1 к техническим требованиям ( выпрямленный). Дополнительно выявлены несоответствия требованиям закупочной документации: 3. В заявке участника в опросном листе на выключатель вакуумный для КРН-IV-10 с комплектом адаптации, с блоком управления для ПС 35/10кВ «Павло-Федоровка» не подтверждена поставка ОПН в количестве 6 шт. ( предлагается 3 шт.), что не соответствует требованиям Приложения 2.9 к техническим требованиям.

ВОПРОС №3  Об отклонении заявки участника ООО «МЭК»

РЕШИЛИ:

1. Отклонить заявку Участника ООО «МЭК»  от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «б» пункта 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

Основания для отклонения

Амурские ЭС 1. В заявке участника в опросном листе на выкатной элемент с вакуумным выключателем для ПС 110/35/10кВ «Возжаевка» отсутствует информация о роде оперативного тока, что не соответствует требованиям Приложения 1.1 к техническим требованиям. 2. В заявке участника в опросном листе на выкатной элемент с вакуумным выключателем для ПС 110/35/10кВ «Возжаевка» не подтверждена поставка модуля управления выключателем с функцией самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям Приложения 1.1 к техническим требованиям. 3. В заявке участника в опросном листе на выкатной элемент с вакуумным выключателем для ПС 110/35/10кВ «Западная» отсутствует информация о роде оперативного тока, что не соответствует требованиям Приложения 1.2 к техническим требованиям. 4. В заявке участника в опросном листе на выкатной элемент с вакуумным выключателем для ПС 110/35/10кВ «Западная» не подтверждена поставка модуля управления выключателем с функцией самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям Приложения 1.2 к техническим требованиям. 5. В заявке участника в опросном листе на выкатной элемент с вакуумным выключателем для ПС 35/10кВ «Металлист» отсутствует информация о роде оперативного тока, что не соответствует требованиям Приложения 1.3 к техническим требованиям. 6. В заявке участника в опросном листе на выкатной элемент с вакуумным выключателем для ПС 35/10кВ «Металлист» не подтверждена поставка модуля управления выключателем с функцией самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям Приложения 1.3 к техническим требованиям. 7. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель с комплектом адаптации к ячейкам КРН-10 для ПС 35/10кВ «Куприяновка» предложен комплект адаптации для ячейки КРН-3-10, что не соответствует требованиям Приложения 1.4 к техническим требованиям (ячейка КРН-10). 8. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель с комплектом адаптации к ячейкам КРН-10 для ПС 35/10кВ «Куприяновка» отсутствует информация о роде оперативного тока, что не соответствует требованиям Приложения 1.4 к техническим требованиям. 9. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель с комплектом адаптации к ячейкам КРН-10 для ПС 35/10кВ «Куприяновка» не подтверждена поставка модуля управления выключателем с функцией самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям Приложения 1.4 к техническим требованиям. 10. В заявке участника в опросном листе на выкатной элемент к ячейке К-47, с комплектом адаптации, блоком питания и управления для ПС 35/10кВ «Таёжная» отсутствует информация о роде оперативного тока, что не соответствует требованиям Приложения 1.5 к техническим требованиям. 11. В заявке участника в опросном листе на выкатной элемент к ячейке К-47, с комплектом адаптации, блоком питания и управления для ПС 35/10кВ «Таёжная» не подтверждена поставка модуля управления выключателем с функцией самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям Приложения 1.5 к техническим требованиям. 12. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для КРН-IV-10 для ПС 35/10кВ «Прибрежная» отсутствует информация о роде оперативного тока, что не соответствует требованиям Приложения 1.6 к техническим требованиям. 13. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для КРН-IV-10 для ПС 35/10кВ «Прибрежная» не подтверждена поставка модуля управления выключателем с функцией самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям Приложения 1.6 к техническим требованиям. Приморские ЭС 14. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель с комплектом адаптации, блоком питания и управления для ПС 35/6кВ «Соловей Ключ» отсутствует информация о роде оперативного тока, что не соответствует требованиям Приложения 2.1 к техническим требованиям. 15. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель с комплектом адаптации, блоком питания и управления для ПС 35/6кВ «Соловей Ключ» не подтверждена поставка модуля управления выключателем с функцией самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям Приложения 2.1 к техническим требованиям. 16. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель к КРН-III-10 с комплектом адаптации, блоком управления для ПС 35/6кВ «Соловей Ключ» отсутствует информация о роде оперативного тока, что не соответствует требованиям Приложения 2.2 к техническим требованиям. 17. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель к КРН-III-10 с комплектом адаптации, блоком управления для ПС 35/6кВ «Соловей Ключ» не подтверждена поставка модуля управления выключателем с функцией самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям Приложения 2.2 к техническим требованиям. 18. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель отсутствует информация о роде оперативного тока, что не соответствует требованиям Приложения 2.5 к техническим требованиям. 19. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель не подтверждена поставка модуля управления выключателем с функцией самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям Приложения 2.5 к техническим требованиям. 20. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель с комплектом адаптации к КРН-III-10 для ПС 35/10кВ «Тихменево» отсутствует информация о роде оперативного тока, что не соответствует требованиям Приложения 2.6 к техническим требованиям. 21. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель с комплектом адаптации к КРН-III-10 для ПС 35/10кВ «Тихменево» не подтверждена поставка модуля управления выключателем с функцией самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям Приложения 2.6 к техническим требованиям. 22. В заявке участника в опросном листе на выкатной элемент с вакуумным выключателем для ПС 110/6кВ «Мингородок» отсутствует информация о роде оперативного тока, что не соответствует требованиям Приложения 2.7.1 к техническим требованиям. 23. В заявке участника в опросном листе на выкатной элемент с вакуумным выключателем для ПС 110/6кВ «Мингородок» не подтверждена поставка модуля управления выключателем с функцией самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям Приложения 2.7.1 к техническим требованиям. 24. В заявке участника в опросном листе на выкатной элемент с вакуумным выключателем для ПС 110/35/6кВ «Ипподром» отсутствует информация о роде оперативного тока, что не соответствует требованиям Приложения 2.8.1 к техническим требованиям. 25. В заявке участника в опросном листе на выкатной элемент с вакуумным выключателем для ПС 110/35/6кВ «Ипподром» не подтверждена поставка модуля управления выключателем с функцией самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям Приложения 2.8.1 к техническим требованиям. 26. В заявке участника в опросном листе на выкатной элемент с вакуумным выключателем для ПС 110/35/6кВ «Ипподром» не подтверждена поставка ОПН, что не соответствует требованиям Приложения 2.8.1 к техническим требованиям. 27. В заявке участника в опросном листе на выключатель вакуумный для КРН-IV-10 с комплектом адаптации, с блоком управления для ПС 35/10кВ «Павло-Федоровка» отсутствует информация о роде оперативного тока, что не соответствует требованиям Приложения 2.9 к техническим требованиям. 28. В заявке участника в опросном листе на выключатель вакуумный для КРН-IV-10 с комплектом адаптации, с блоком управления для ПС 35/10кВ «Павло-Федоровка» не подтверждена поставка модуля управления выключателем с функцией самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям Приложения 2.9 к техническим требованиям. Хабаровские ЭС 29. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ПС 110/35/10кВ «Гродеково» предусмотрен к поставке выключатель с номинальным током 1600 А, что не соответствует требованиям Приложения 3.1 к техническим требованиям (2000 А). 30. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ПС 110/35/10кВ «Гродеково» отсутствует информация о роде оперативного тока, что не соответствует требованиям Приложения 3.1 к техническим требованиям. 31. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ПС 110/35/10кВ «Гродеково» не подтверждена поставка модуля управления выключателем с функцией самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям Приложения 3.1 к техническим требованиям. Общее 32. В заявке участника отсутствуют сборочные и компоновочные чертежи на комплекты адаптации с указанием всех размеров для ячеек КРН-IV-10, КРН-10, что не соответствует требованиям п. 4.2.2. технических требований. Ответ на дополнительный запрос не предоставлен.

ВОПРОС №4  Об отклонении заявки участника ООО «СИБИРСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

РЕШИЛИ:

1. Отклонить заявку Участника ООО «СИБИРСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»  от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «б» пункта 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

Основания для отклонения

Амурские ЭС 1. В заявке участника в техническом предложении на выкатной элемент к ячейке К-47, с комплектом адаптации, блоком питания и управления для ПС 35/10кВ «Таёжная» не подтверждена поставка оборудования по дополнительным требованиям опросного листа, (наличие аварийного блок-контакта, конструктивно встроенного в выключатель), что не соответствует дополнительным требованиям Приложения № 1.5 и п. 5.2, 6.2 технических требований. 2. В заявке участника в техническом предложении на выкатной элемент к ячейке К-47, с комплектом адаптации, блоком питания и управления для ПС 35/10кВ «Таёжная» имеются разночтения в комплектации поставки (п. 1 выкатной элемент с вакуумным выключателем, а п.19 поставка выключателя с комплектом адаптации), что не соответствует требованиям п. 4.10.1.2. Документации о закупке. Приморские ЭС 3.В заявке участника в техническом предложении на вакуумный выключатель с комплектом адаптации, блоком питания и управления для ПС 35/6кВ «Соловей Ключ» предложен комплект адаптации для ячейки КРН-10, что не соответствует требованиям Приложения № 2.1 (КРН-III-10). 4. В заявке участника в техническом приложении на вакуумный выключатель (Приложение 2.5) предложен блок управления выключателя без функции самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и без сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям Приложения № 2.5 и п. 5.2, 6.2 технических требований. 5. В заявке участника в техническом предложении на вакуумный выключатель (Приложение 2.5) предложен вакуумный выключатель с электромагнитным приводом с механической защелкой (Раздел 1.2.3, 1.1.4.2, 1.1.5.1, 1.1.5.5 Руководства по эксплуатации на ВБМ-10 КУ-ЮЖ.674152.012 РЭ), что не соответствует требованиям п. 13 Приложения № 2.5 и п. 5.2 технических требований (привод электромагнитный с магнитной защелкой). 6. В заявке участника в техническом приложении на выкатной элемент с вакуумным выключателем для ПС 110/6кВ «Мингородок» предложен блок управления выключателя без функции самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и без сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям Приложения № 2.7.1 и п. 5.2, 6.2 технических требований. 7. В заявке участника в техническом предложении на выкатной элемент с вакуумным выключателем для ПС 110/6кВ «Мингородок» предложен вакуумный выключатель с электромагнитным приводом с механической защелкой (Раздел 1.2.3, 1.1.4.2, 1.1.5.1, 1.1.5.5 Руководства по эксплуатации на ВБМ-10 КУ-ЮЖ.674152.012 РЭ), что не соответствует требованиям п. 13 Приложения № 2.7.1 и п. 5.2 технических требований (привод электромагнитный с магнитной защелкой). 8. В заявке участника в техническом предложении на выкатной элемент с вакуумным выключателем для ПС 110/6кВ «Мингородок» не подтверждена поставка оборудования по дополнительным требованиям опросного листа (поставка блока ручного автоматического включения для выключателя в количестве 2 шт; .микропроцессорный терминал РС 83 в количестве 2 шт., модуль управления TER-CМ-16 в количестве 2 шт., изготовление выкатных элементов в сборе тип КРУ К-IIIУ с проходными изоляторами в габаритах изготовления 1963г.), что не соответствует дополнительным требованиям опросного листа Приложение № 2.7.1. и п. 5.2, 6.2 технических требований. 9. В заявке участника в техническом приложении на выкатной элемент с вакуумным выключателем для ПС 110/35/6кВ «Ипподром» предложен блок управления выключателя без функции самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и без сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям Приложения № 2.8.1 и п. 5.2, 6.2 технических требований. 10. В заявке участника в техническом предложении на выкатной элемент с вакуумным выключателем для ПС 110/35/6кВ «Ипподром» предложен вакуумный выключатель с электромагнитным приводом с механической защелкой (Раздел 1.2.3, 1.1.4.2, 1.1.5.1, 1.1.5.5 Руководства по эксплуатации на ВБМ-10 КУ-ЮЖ.674152.012 РЭ), что не соответствует требованиям п. 13 Приложения № 2.8.1 и п. 5.2 технических требований (привод электромагнитный с магнитной защелкой). 11. В заявке участника в техническом предложении на выкатной элемент с вакуумным выключателем для ПС 110/35/6кВ «Ипподром» не подтверждена поставка оборудования по дополнительным требованиям опросного листа (поставка блока ручного автоматического включения для выключателя в количестве 2 шт; .микропроцессорный терминал РС 83 в количестве 2 шт., модуль управления TER-CМ-16 в количестве 2 шт., изготовление выкатных элементов в сборе тип КРУ К-IIIУ с проходными изоляторами в габаритах изготовления 1963г.), что не соответствует дополнительным требованиям опросного листа Приложение № 2.8.1. и п. 5.2, 6.2 технических требований. 12. В заявке участника в техническом предложении на выключатель вакуумный для КРН-IV-10 с комплектом адаптации, с блоком управления для ПС 35/10кВ «Павло-Федоровка» не подтверждена поставка оборудования по дополнительным требованиям опросного листа (поставка блока ручного автоматического включения для выключателя в количестве 2 шт; модуль управления TER-CМ-16 в количестве 2 шт.), что не соответствует дополнительным требованиям опросного листа Приложение № 2.9. и п. 5.2, 6.2 технических требований. 13. В заявке участника в техническом предложении на модуль управления, TER_CM_16_2(220_1) предложен блок управления РиМ, что не соответствует требованиям Приложения № 2.3 и п. 5.2, 6.2. технических требований. 14. В заявке участника в техническом предложении на модуль управления, TER_CM_16_2(220_1) предложен блок управления РиМ, что не соответствует требованиям Приложения № 2.4 и п. 5.2, 6.2. технических требований. Хабаровские ЭС 15. В заявке участника в техническом предложении на вакуумный выключатель для ПС 110/35/10кВ «Гродеково» предложен выключатель с номинальным током 1600А, что не соответствует требованиям Приложения № 3.1 и п. 5.2, 6.2. технических требований (2000А). 16. В заявке участника в техническом приложении на вакуумный выключатель для ПС 110/35/10кВ «Гродеково» предложен блок управления выключателя без функции самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и без сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям Приложения № 3.1 и п. 5.2, 6.2 технических требований. 17. В заявке участника в техническом предложении на вакуумный выключатель для ПС 110/35/10кВ «Гродеково» предложен вакуумный выключатель с электромагнитным приводом с механической защелкой (Раздел 1.2.3, 1.1.4.2, 1.1.5.1, 1.1.5.5 Руководства по эксплуатации на ВБМ-10 КУ-ЮЖ.674152.012 РЭ), что не соответствует требованиям п. 13 Приложения № 3.1 и п. 5.2 технических требований (привод электромагнитный с магнитной защелкой). 18. В заявке участника отсутствует декларация соответствия на выключатель ВБМ с номинальным током отключения 31,5 кА (ПС 110/35/10кВ «Гродеково»), что не соответствует требованиям п. 4.1. технических требований. Общее 19. В заявке участника отсутствуют заполненные опросные листы на предлагаемое оборудование в формате Приложений 1.1-1.6, 2.1-2.9, 3.1, что не соответствует требованиям п.2.4, п.4.2.1 технических требований. 20. В заявке участника отсутствует информация о максимальном гарантийном сроке на поставляемое оборудование, который должен составлять не более 72 месяцев с момента поставки, что не соответствует требованиям п.3.1 технических требований. 21. В заявке участника отсутствуют сборочные и компоновочные чертежи на комплекты адаптации и выкатные элементы с указанием всех размеров для ячеек КРН-IV-10, КРН- III-10, КРН-10, КРУ2-10, К-IIIУ, К-47, К-59, К-49, что не соответствует п. 4.2.2. технических требований. Ответ на дополнительный запрос не предоставлен.

ВОПРОС № 5 О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке

РЕШИЛИ:

Признать заявки ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО"  ИНН/КПП 7703755745/772501001 
ОГРН 1117746863013, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК"  ИНН/КПП 7701654251/771401001  ОГРН 1067746487181   соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

ВОПРОС №6 О предварительной ранжировке заявок

РЕШИЛИ:

- Утвердить предварительный расчет баллов по результатам оценки заявок, признанных соответствующими условиям Документации о закупке:

| Критерий оценки (подкритерий) | Весовой коэффициент значимости |  | Количество баллов, присужденных заявке по каждому критерию / подкритерию (без учета весового коэффициента значимости) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | критерия | подкритерия | ООО " ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО " | ООО " ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК " |
| Критерий оценки 1: Цена заявки (оферты) | 80% | -//- | 3,98 | 4,00 |
| Критерий оценки 2: Отношение участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции | 20% | -//- | 0 | 0 |
| Итоговый балл заявки (с учетом весовых коэффициентов значимости) |  |  | 3,98 | 4,00 |

- Утвердить предварительную ранжировку заявок:

| Место в предвари-тельной ранжировке | Дата и время регистрации заявки | Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС | Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 место | 04.12.2020 15:59 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" ИНН/КПП 7701654251/771401001 ОГРН 1067746487181 | 20 314 469,21 | нет |
| 2 место | 04.12.2020 15:30 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" ИНН/КПП 7703755745/772501001 ОГРН 1117746863013 | 20 414 469,21 | нет |

ВОПРОС № 7 «О проведении переторжки»

РЕШИЛИ:

- Провести переторжку;

- Предметом переторжки является цена заявки;

- Допустить к участию в переторжке заявки следующих Участников:

| № п/п | Наименование Участника и/или его идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС | Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" ИНН/КПП 7701654251/771401001 ОГРН 1067746487181 | 20 314 469,21 | нет |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" ИНН/КПП 7703755745/772501001 ОГРН 1117746863013 | 20 414 469,21 | нет |

- Определить форму переторжки: очная;

- Шаг переторжки: от 0,1 – 100% от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС.

- Назначить переторжку на 14.01.2021 в 15:00 час. (Амурского времени).

- Место проведения переторжки: Единая электронная торговая площадка (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://rushydro.roseltorg.ru;

- Файлы с новой ценой (условиями заявки), подлежащие корректировке в соответствии с окончательными предложениями Участника, заявленными в ходе проведения переторжки, должны быть предоставлены посредством функционала ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня с момента завершения процедуры переторжки на ЭТП путем изменения (дополнения) состава заявки Участника

| Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня АО «ДРСК» |  | Г.М. Терёшкина |
| --- | --- | --- |