Приложение №6 к техническим требованиям

Приложение № 1-6

к Приказу № 954 от 30.12.2008 г.

"Об учетной политике ОАО "ДРСК" на 2009год"

Приложение № 1-6

к Приказу № 954 от 30.12.2008 г.

"Об учетной политике ОАО "ДРСК" на 2009год"

Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

«Утверждаю»

Директор СП «Северные электрические сети»

филиала АО «ДРСК» «ХЭС»

____________ Н.В. Булах

«___» _________ 2020 г.

Организация  АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал  «Хабаровские электрические сети»

СП         «Северные электрические сети», служба линий

Объект  ВЛ-110 кВ С-103/104 " Старт – Солнечная "  с отп. на Ручей C-103.

Инвентарный номер НВ007670

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

на 2021 год

Комиссия провела обследование  ВЛ 110 кВ Старт - Солнечная (С-103/104) с отпайкой на ПС Ручей (С-103), вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поросль средняя от 4 м до 6 м высотой | га |  | 1,9396 | Чистка просеки на участке опор № 144-149, протяженностью 884 м при средней ширине 22 м, (среднее количество расчистки на один пролет – 0,388 га), в том числе: |
|  |  | га |  | 1,934 | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние). |
|  |  | 100м2 |  | 0,56 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (банкетки). |
| 2. | Поросль средняя от 4 м до 6 м высотой | га |  | 0,26 | Чистка просеки на участке опор № 149-150, протяженностью 144 м при средней ширине 18 м, в том числе: |
|  |  | га |  | 0,2596 | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние). |
|  |  | 100м2 |  | 0,04 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (банкетка). |
| 3. | Поросль средняя от 4 м до 6 м высотой | га |  | 0,5419 | Чистка просеки от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли, при средней ширине 21 м на участке опор № 151-159-ПС (в том числе банкетки) протяженностью 252 м. за исключением расположенных в пролетах дорог, (среднее количество расчистки на один пролет – 0,068 га) |
| 4. | Наличие опасных деревьев на краю просеки, сбоку от ВЛ (населенная местность) | шт. |  | 30 | Вырубка угрожающих деревьев вручную на участке опор № 155-156, в том числе: |
|  |  | 100 деревьев |  | 0,3 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см |
|  |  | 100 деревьев |  | 0,3 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см |
|  |  | 100 хлыстов |  | 0,3 | Трелевка древесины, диаметр стволов до 20 см |
| 5. | Порубочные остатки на просеке | 1 га |  | 2,7415 | Утилизация порубочных остатков |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 6. | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до ремонтируемого участка | км | 45 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |
| 1. | Производить трелевку древесины на технологические площадки, согласованные с лесничеством, в соответствии с правилами пожарной безопасности, для реализации лесничим хозяйством. Древесина складируется на площадках вдоль трассы ВЛ. Срубленные деревья должны быть собраны в штабеля или поленницы и отделены противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. |  |  |  |  |
| 2. | При вырубке угрожающих деревьев выполнять срезку пней под уровень земли. |  |  |  |  |
| 3. | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки и разделки древесины путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией. |  |  |  |  |
| 4. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |

Председатель комиссии:

Главный инженер СП СЭС      ______________   М.Г. Рукшин

(должность)                                 (подпись)            (расшифровка подписи)

Члены комиссии:    Начальник ПТС СП СЭС    ________________   О.К. Иванов

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)

Начальник службы линий  ________________   Е.А. Солянкин

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)

Ст.мастер службы линий    _______________   Е.В. Литвинов

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)