Приложение №4 к техническим требованиям

Приложение № 1-6

к Приказу № 954 от 30.12.2008 г.

"Об учетной политике ОАО "ДРСК" на 2009год"

Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

«Утверждаю»

Директор СП «Северные электрические сети»

филиала АО «ДРСК» «ХЭС»

____________ Н.В. Булах

«___» _________ 2020 г.

Организация  АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал  «Хабаровские электрические сети»

СП         «Северные электрические сети», служба линий

Объект    ВЛ-110 кВ С-87 "Амуpская ТЭЦ-Эльбан". Инвентарный номер НВ007644

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

на 2021  год

Комиссия провела обследование  ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ - Эльбан (С-87),  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед.изм | Кол-во |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снежные заносы подъездных дорог (длиной 0,1 км и шириной 3,5 м) и площадок (50 м3) при средней толщине снежного покрова 0,5 м. | 1000м3 | 0,225 |  | Подготовка подъездных путей – 0,1 км: уборка снега с подъездных дорог (длиной 0,1 км и шириной 3,5 м) и площадок (50 м3) с перемещениями на расстояние до 20 м. Заезд с а/дороги на опору № 44. |
| 2. | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой | га | 19,1296 |  | Чистка просеки при средней ширине 39 м. на участке опор, протяженностью 4907 м № 30-59, за исключением расположенных в пролетах №№: 31-32, 44-53- грунтовые дороги, (среднее количество расчистки на один пролет – 0,66 га), в том числе: |
|  |  | га | 19,09 |  | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние). |
|  |  | 100м2 | 3,96 |  | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (банкетки). |
| 3. | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой | га | 1,31 |  | Чистка просеки от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли при ширине 20 м на участке опор № 24-30 3 (в том числе банкетки) протяженностью 655 м., за исключением расположенных в пролетах №№: 24-25- автодорога, 28-29-ж/д дорога, (среднее количество расчистки на один пролет – 0,218 га) |
| 4. | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой | га | 0,2639 |  | Чистка просеки от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли при ширине 22 м на участке опор № 2-3 (в том числе банкетки) протяженностью 118 м. |
| 5. | Порубочные остатки на просеке | 1 га | 20,7035 |  | Утилизация порубочных остатков |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 7. | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до ремонтируемого участка | км | 50 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |
| 1. | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией. |  |  |  |  |
| 2. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |

Председатель комиссии:

Главный инженер СП СЭС      ______________   М.Г. Рукшин

(должность)                                 (подпись)            (расшифровка подписи)

Члены комиссии:    Начальник ПТС СП СЭС    ________________   О.К. Иванов

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)

Начальник службы линий  ________________   Е.А. Солянкин

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)

Ст.мастер службы линий    _______________   Е.В. Литвинов

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)