## ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТПН-Лесное
Приложение 3 к Техническим требованиям
Организация АО "ДРСК"
Филиал "Хабаровские ЭС"
СП "Северные электрические сети"
Амурский РЭС
Объект: инв.№ HB034966; ВЛ-0.4 кВ КТПН "Лесн. - у.Вок. 3185.3
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ
на 2021 год
Комиссия провела обследование: ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТПН-Лесное п. Лесной, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом | [7 empty] | стоек
[8 empty] | 52 | 64 |  | 47 |  | 47
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |  | дем | монт | дем | монт | дем |  | монт
1 | Загнивание промежуточной деревянной опоры, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | шт | 6 | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору одностоечную с одним подкосом (тип оп. А-23), опоры №№ 1-00/1; 1-02/9; 1-03/5; 1-00/27; 1-01/11; 1-01-1/3 |  | 1 | 2 | 6 | 12 | П | 42 | П | 34
2 | Загнивание деревянной опоры с укосом, разрушение основания опоры, расщепление древесины укоса. | шт | 3 | Замена одностоечной деревянной опоры с одним подкосом на одностоечную ж/б опору (тип оп. П-23); опоры №№ 1-00/16; 1-02/2; 1-01/8 |  | 2 | 1 | 6 | 3 | А | 5 | А1 | 9
3 | Загнивание промежуточной деревянной опоры, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | шт | 31 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б опору (тип оп. П-23); опоры №№ 1-00/2; 1-00/13 - 1-00/15; 1-00/18 - 1-00/20; 1-00/22 - 1-00/26; 1-02/1; 1-02/3; 1-02/5 - 1-02/8; 1-03/3; 1-03/4; 1-02-1/1; 1-01/1 - 1-01/7; 1-01/10; 1-01-1/1; 1-01-1/2 |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | А2 | 4
4 | Загнивание промежуточной деревянной опоры, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | шт | 2 | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору одностоечную с одним подкосом (тип оп. УП-23); опора №№ 1-03/1; 1-03/2 |  | 1 | 2 | 2 | 4
5 | Загнивание деревянной промежуточной опоры, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | шт | 3 | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору одностоечную с двумя подкосами (тип оп. УА-23); опоры №№ 1-02/4; 1-00/21; 1-00/12 (тип оп. УА-23) |  | 1 | 3 | 3 | 9
6 | Загнивание деревянной промежуточной опоры с укосом, разрушение основания опоры, расщепление древесины укоса. | шт | 1 | Замена одностоечной деревянной опоры с одним подкосом на ж/б опору одностоечную с двумя подкосами (тип оп. УА-23); опора № 1-00/17 |  | 2 | 3 | 2 | 3
7 | Загнивание деревянной опоры с укосом, разрушение основания опоры, расщепление древесины укоса. | шт | 1 | Замена одностоечной деревянной опоры с одним подкосом на ж/б опору одностоечную с одним подкосом (тип оп. УП-23); опоры № 1-01/9 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2
8 | Провод не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, скруток. | км провода/ 1 опора (4 провода) | 0,992/9 | Демонтаж провода АС-35 в 4 провода; пролёты опор № 1-00/13 - 1-00/21 | 9 | 56
9 | Провод не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, скруток. | км провода/ 1 опора (3 провода) | 1,278/11 | Демонтаж провода АС-35 в 3 провода; пролёты опор № 1-00/12 - 1-01/11 | 11
10 | Провод не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, скруток. | км провода/ 1 опора (2 провода) | 0,562/ 9 | Демонтаж провода АС-35 в 2 провода; пролёты опор № 1-00/17 - 1-02/9 | 9
11 | Провод не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, скруток. | км провода/ 1 опора (2 провода) | 0,954/ 14 | Демонтаж провода А-16 в 2 провода; пролёты опор № 1-00/21 - 1-03/5; 1-00/21 - 1-00/27; 1-01-9 - 1-01-1/3 | 14
12 | Провод СИП2А 3х35 + 1х50 не соответствует качеству эл.энергии, низкая пропускная способность для магистрали, монтаж выполнен без специальной арматуры по крючьям. | км провода/ 1 опора (1 провод) | 0,517/ 13 | Демонтаж провода СИП2А 3х35 + 1х50; пролёты опор № 1-00/1 - 1-00/13 | 13
13 | Провод не соответствует качеству эл.энергии, техническим требованиям. | км | 1.949 | Монтаж провода СИП-2 3х70+1х54,6; пролёты опор № 1-00/1 - 1-00/27; 1-00/17 - 1-02/9; 1-00/21 - 1-03/5; 1-00/12 - 1-01/11; 1-01/9 - 1-01-1/3
14 | Требуется монтаж повторного заземления нулевого провода. | шт | 5 | Монтаж повторного заземления нулевого провода опоры № 1-00/12; 1-02/9; 1-03/5; 1-00/27; 1-01/11 в том числе:
|  | 100 м3 грунта | 0.0038 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.
|  | 10 м.п. | 0.25 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ из стали d-10 мм опор № 1-00/12; 1-02/9; 1-03/5; 1-00/27; 1-01/11
|  | 1 заземлитель | 5 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м опор № 1-00/12; 1-02/9; 1-03/5; 1-00/27; 1-01/11
|  | 1000 м3 грунта | 0.00038 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами.
|  | шт. | 32 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления на опорах № 1-00/1; 1-00/12; 1-00/17; 1-00/21; 1-00/27; 1-02/9; 1-03/5; 1-01/11
15 | Провод в жилые дома не соответствует техничеким требованиям ПУЭ, разрушение изоляции, скрутки, следы оплавления при схлёстывании. | шт | 22 | Замена вводов однофазных А-16 (в два провода) на провод СИП-4 2х16 при средней длине 0,025 км
16 | Требуется опрессовка наконечников для подключения к шинам РУ 0,4 кВ ВЛЗ 0,4 кВ. | шт | 1 | Монтаж ввода в ТП ( с опрессовкой наконечников для подключения к шинам РУ 0,4 кВ ВЛЗ 0,4 кВ).
Материалы:
1 | Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 64 | материалы подрядчика | Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)
2 | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-4 (типовой альбом 3.407.1-136.3) | кг | 110.5 | материалы подрядчика | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-4 (типовой альбом 3.407.1-136.3)
3 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0(ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 2.04 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0
4 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0(ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.575 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0
5 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на угловых, промежуточных и концевых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-70 мм2 | шт. | 34 | материалы подрядчика | Зажим анкерный (СИП) PA 1500 (25.0017)
6 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несу-щей жилы 16-95 мм2 | компл. | 34 | материалы подрядчика | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (25.0017)
7 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП | шт. | 34 | материалы подрядчика | Анкерный кронштейн CS 10,3 (25.0017)
8 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов абонентских ответвлений СИП от магистрали к вводам. | шт. | 22 | материалы подрядчика | Анкерный кронштейн СА 16 (25.0017)
9 | Хомут стяжной (диаметр 25-62мм) для стяжки пучков проводов СИП и крепления к арматуре | шт. | 250 | материалы подрядчика | Хомут стяжной (СИП) Е260 (25.0017)
10 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) для фиксации кронштейнов, анкерных или подвесных зажимов путём крепления вокруг опоры | шт. | 2.4 | материалы подрядчика | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (25.0017)
11 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 26 | материалы подрядчика | Бугель B 20 (25.0017)
12 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | шт. | 90 | материалы подрядчика | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
13 | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением25-95мм | шт. | 20 | материалы подрядчика | Колпачки герметичные СE25.95 (СИП) (25.0017)
14 | Зажим ответвительный для наложения защитного заземления | шт. | 32 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный РС-481 (25.0017)
15 | Ответвительный прокалывающий герметичный зажим с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 26-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 | шт. | 16 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 70 (25.0017)
16 | Зажим ответвительный прокалывающий влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов для соединения и ответвления фазных и нулевых самонесущих изолированных проводов напряжением до 1кВ, а также для ответвления абонентских проводов | шт. | 44 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 71 (25.0017)
17 | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25мм | шт. | 44 | материалы подрядчика | Зажим анкерный (СИП) DN 123 (25.0017)
18 | Крюк с резьбой ВТ8 | шт. | 22 | материалы подрядчика | Крюк с резьбой ВТ8
19 | Плашечный зажим для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | 100 шт. | 0.57 | материалы подрядчика | Зажим плашечный CD 35 (25.0017)
20 | Заземляющий проводник ЗП-6 (25.0017) | м | 4.114 | материалы подрядчика | Заземл. проводник ЗП-6 (25.0017)
21 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов, допускающие многократное применение со стороны ответвления (магистрали сечением 35-95 мм2 с жилами ответвлений сечением 2 х 2,5/4 - 54 мм2) | шт. | 47 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 72 (25.0017)
22 | Нитроэмаль черная, НЦ-11 ГОСТ 9198-76 ГОСТ 9198-76 | кг | 1 | материалы подрядчика | Нитроэмаль черная, НЦ-11 ГОСТ 9198-76
23 | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94 | т | 0.024 | материалы подрядчика | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94
24 | Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 8509-93 | т | 0.057 | материалы подрядчика | Сталь угловая 50х50 мм
25 | Расходные материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ |  |  | материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | База Литовского участка АРЭС - ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТПН-Лесное | км | 20
2 | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до Базы Литовского участка АРЭС | км | 271
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 60.15
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 19.42
Примечания:
1 | Монтаж опор выполнить в соответствии с типовым проектом: 25.0017 (П23 - промежуточные опоры; УП23 - угловые промежуточные опоры; А23 - анкерная концевая; УА23 - угловая анкерная). Контур заземления опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7.