## ВЛ 0,4 кВ КТПН-723
Приложение 4 к Техническим требованиям
Организация АО "ДРСК"
Филиал Хабаровские электрические сети
СП Северные электрические сети, Эльбанский РЭС,
Объект Инв.№HB006921, ВЛ-0,4 кВ на ТП-721,ТП-722,ТП-723
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЬЕМА РАБОТ
на 2021 год
Комиссия провела обследование ВЛ 0,4 кВ Ф-4 КТПН-723 с. Ачан, вследствие чего приняла решение о
необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ
1 | Загнивание стоек деревянных опор | шт | 19 | Демонтаж деревянных одностоечных опор с приставками №2; 4; 4/1; 5; 5/2; 5/3; 5/4; 5/6; 8; 9; 10; 11; 11/1; 13; 14; 15; 16; 17; 18
|  | шт | 6 | Демонтаж деревянных опор с приставками одностоечных с подкосом № 5/1; 5/5; 6; 11/2; 12; 19
|  | шт | 3 | Демонтаж деревянных опор с приставками одностоечных с двумя подкосами №1; 3; 7;
|  | шт | 15 | Монтаж одностоечных ж/б опор №2; 5; 7; 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 3/1; 3/5; 3/6; 3/7 (П23) | 15
|  | шт | 8 | Монтаж ж/б опор одностоечных с одним подкосом №3; 4; 6; 9; 11; 3/2; 3/3;3/4.(УП23) | 16
|  | шт | 3 | Монтаж ж/б опор одностоечных с одним подкосом №1; 5/8; 18. (А23) | 6
|  | шт | 2 | Монтаж ж/б опор одностоечных (дополнительных) №3/2/1; 3/6/1. (П23) | 2
|  | 100 м3 грунта | 0.003 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.
|  | 10 м.п. | 0.2 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ из стали d-10 мм опор №№ 1, 9, 18, 3/8.
|  | 1 заземлитель | 4 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м опор №№ 1, 9, 18, 3/8.
|  | 1000 м3 грунта | 0.0003 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами.
|  | шт. | 16 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления на опорах №№ 1; 9; 18; 3/8.
|  | шт. | 4 | Монтаж ограничителей перенапряжения LVA - 280B - CL на оп.№1; 9; 18; 3/8.
2 | Провод АС-35 не соответствует качеству эл.энергии,наличие оплавлений,скруток | 1 опора (4 провода) | 10 | Демонтаж в 4 провода АС-35 в пролетах опор №№ 1-10
|  | 1 опора (3 провода) | 1 | Демонтаж в 3 провода АС-35 в пролетах опор №№ 10-11
|  | 1 опора (2 провода) | 17 | Демонтаж в 2 провода АС-35 в пролетах опор №№ 11-19, 4-4/1, 5-5/6, 11-11/2
|  | км ВЛ | 0.71 | Монтаж провода СИП-2 3х35+1х54,6 в пролетах опор №№ КТПН-723 -1- 18; 3-3/8; 3/2-3/2/1; 3/6-3/6/1.
|  | шт | 1 | Монтаж ввода в КТПН-723
3 | Ввода 1-фазные не соответствуют качеству эл.энергии, yаличие оплавлений. | шт | 23 | Замена вводов однофазных А-16 (в два провода) на провод СИП4 2х16 с монтажом в трубе - 19 м при средней длине 0,023 км
|  | км | 0.036 | Монтажом кабеля АВВГ 2х6 в трубе - 36 м
|  | шт | 23 | Замена приборов учета 1-фазных РиМ-189.14.ВКЗ
Материалы:
1 | Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 39 | материалы подрядчика | Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) | шт. | 39
2 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1,0(ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.742 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1,0 | 1000 м | 0.742
3 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0(ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.57 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | 1000 м | 0.57
4 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 70 | материалы подрядчика | Бугель NB 20 (25.0017) | шт. | 70
5 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) для фиксации кронштейнов, анкерных или подвесных зажимов путём крепления вокруг опоры | шт. | 1.4 | материалы подрядчика | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (25.0017) | шт. | 1.4
6 | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25мм | шт. | 50 | материалы подрядчика | Зажим анкерный (СИП) DN 123 (25.0017) | шт. | 50
7 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на угловых, промежуточных и концевых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-70 мм2 | шт. | 24 | материалы подрядчика | Зажим анкерный (СИП) PA 1500 (25.0017) | шт. | 24
8 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП | шт. | 22 | материалы подрядчика | Анкерный кронштейн CS 10,3 (25.0017) | шт. | 22
9 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несу-щей жилы 16-95 мм2 | компл. | 15 | материалы подрядчика | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (25.0017) | компл. | 15
10 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов абонентских ответвлений СИП от магистрали к вводам. | шт. | 20 | материалы подрядчика | Анкерный кронштейн СА 16 (25.0017) | шт. | 20
11 | Стяжной хомут длиной 175 мм для стяжки пучков проводов СИП и крепления к арматуре | шт. | 180 | материалы подрядчика | Хомут стяжной (СИП) Е778 (25.0017) | шт. | 180
12 | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением25-95мм | шт. | 8 | материалы подрядчика | Колпачки герметичные СE25.95 (СИП) (25.0017) | шт. | 8
13 | Плашечный зажим для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | 100 шт. | 0.04 | материалы подрядчика | Зажим плашечный CD 35 (25.0017) | 100 шт. | 0.04
14 | Ответвительный прокалывающий герметичный зажим с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 26-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 | шт. | 6 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 70 (25.0017) | шт. | 6
15 | Нитроэмаль черная, НЦ-11 ГОСТ 9198-76 | кг | 1 | материалы подрядчика | Нитроэмаль черная, НЦ-11 ГОСТ 9198-76 | кг | 1
16 | Крюк с резьбой ВТ8 | шт. | 7 | материалы подрядчика | Крюк с резьбой ВТ8 | шт. | 7
17 | Зажим ответвительный герметичный для соединения проводов СИП магистральной линии с изолированными проводами ответвительных линии | шт. | 115 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р-645 (25.0017) | шт. | 115
18 | Заземл. проводник ЗП-6 (25.0017) | м | 2.51 | материалы подрядчика | Заземл. проводник ЗП-6 (25.0017) | м | 2.51
19 | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-4 (типовой альбом 3.407.1-136.3) | кг | 71.5 | материалы подрядчика | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-4 (типовой альбом 3.407.1-136.3) | кг | 71.5
20 | Счетчик электроэнергии РиМ -189.14.ВКЗ | шт. | 23 | материалы подрядчика | Счетчик электроэнергии РиМ | шт. | 23
21 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2 (ГОСТ 16442-80) | 1000 м | 0.036 | материалы подрядчика | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 0.036
22 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром 50 мм | м | 5 | материалы подрядчика | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром 50 мм | м | 5
23 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром 25 мм | м | 50 | материалы подрядчика | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром 25 мм | м | 50
24 | Коробка разветвительная для открытой проводки размером 100х100х50 мм | шт. | 10 | материалы подрядчика | Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2604 "HEGEL" размером 100х100х50 мм | шт. | 10
25 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (сечение жилы 35 мм2) | шт. | 3 | материалы подрядчика | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAR 35 | шт. | 3
26 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (сечение жилы 54 мм2) | шт. | 1 | материалы подрядчика | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAR 54 | шт. | 1
27 | Гвозди строительные с плоской головкой 3,0х70 мм | т | 0.0005 | материалы подрядчика | Гвозди строительные с плоской головкой 3,0х70 мм | т | 0.0005
28 | Сталь круглая, диаметром 16 мм (длина 3,5 м) ГОСТ 5781-82 | т | 0.022 | материалы подрядчика | Сталь круглая, диаметром 16 мм (длина 3,5 м) ГОСТ 5781-82 | т | 0.022
29 | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94 | т | 0.022 | материалы подрядчика | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94 | т | 0.022
30 | Зажим ответвительный для наложения защитного заземления | шт. | 16 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный РС-481 (25.0017) | шт. | 16
31 | Расходные материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ |  |  | материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от Базы Эльбанского РЭС п.Эльбан до объекта п.Ачан | км | 32
2 | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до Базы Эльбанского РЭС | км | 75
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 35.8
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 25
Примечания:
1 | Монтаж опор выполнить в соответствии с типовым проектом: 25.0017 (П23 - промежуточные опоры; УП23 - угловые промежуточные опоры; А23 - анкерная концевая). Контур заземления опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7.