Приложение №2 к техническим требованиям

Организация  АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал  «Хабаровские электрические сети»

СП «Северные электрические сети», служба линий

Объект  ВЛ-110 кВ С-88 "Амурская ТЭЦ - Эльбан" с отп. на Падали. Инвентарный номер НВ007677

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

на 2021 год

Комиссия провела обследование  ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ - Эльбан с отпайкой на ПС Падали (С-88), вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снежные заносы площадок (950 м2) и снежные заносы подъездных дорог (длиной 7140 км и шириной 3,5 м) при средней толщине снежного покрова 0,5 м. | 1000 м3 снега | 12,97 | Подготовка площадок – 950м2 и подъездных путей – 7,14 км: уборка снега с перемещениями на расстояние до 20 м. (Заезд с дороги Комсомольск-Амурск на опору № 23-170м, от АГМК на опору № 65-4200м, с дороги Комсомольск-Эльбан на опоры № 169-172,182 – 2770м). |
| 2. | Заросшие банкетки | 100 м2 | 0,5 | Ручная расчистка банкеток опор № 23, 182 от кустарника при средней поросли. |
| 3. | Порубочные остатки от расчистки банкеток | 1 га | 0,005 | Утилизация порубочных остатков |
| 4. | Ж/б опоры имеют наклон сверх допустимого значения поперек оси | шт. | 3 | Выправка ж/б опор ПБ 110-5 № 65,169,172, в том числе: |
|  |  | 1000 м3 грунта | 0,012 | Разработка грунта (срезка существующей банкетки) для выправки опор экскаватором. |
|  |  | 100 м3 грунта | 0,03 | Откапывания грунта (откопка ригеля) вручную |
|  |  | 1 опора | 3 | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси: поперек линии ВЛ напряжением 110кВ |
|  |  | 1000 м3 грунта | 0,015 | Формирование банкеток: обратная засыпка котлованов бульдозером |
| 5. | Опоры располагается в болоте и не обвалованы | оп./ 1000м3 | 5/0,10 | Обваловка ж/б опор ПБ 110-5 привозным скальным грунтом: № 65, 169, 170, 171, 172 (по 20 м3 под опору) |
| 6. | Анкерные металлические опоры располагаются в болоте на мари и не обвалованы, подножники выступают из земли на 1-1,5 м. | оп./ 1000м3 | 2/0,10 | Обваловка анкерных металлических опор: У110-2 № 23 (40 м3), У110-1 № 182 (60 м3), привозным скальным грунтом, в том числе по 5м3 – засыпка банкеток вручную. |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 7. | Скальный грунт | м3 | 200 | Материалы подрядчика |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 8. 9. | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до ремонтируемого участка Среднее расстояние до карьера | км км | 60 50 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 11. | Скальный грунт | т | 400 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |
| 1. | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией. |  |  |  |
| 2. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |