Приложение 4 к ТТ

«Ремонт ВЛ-110 кВ СП ВЭС»

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Восточные электрические сети»

Объект ВЛ-110 кВ ГРЭС-Бурейск №1,2 инв. № VS0003283

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-110 кВ ГРЭС-Бурейск №1,2, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты. | Ед. изм. | Кол-во. | Наименование работ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расположение опоры №13 в зоне выпучивания грунта (болотистая местность, весенние размывы, затопление). | км линии (в 3 провода) | 0,605 | Демонтаж проводов АС-95 в пролетах опора №12 – опора №15 с пересечением с препятствиями. |
|  |  | км. линии | 0,605 | Демонтаж грозотроса С-50 в пролетах опора №12 – опора №15 пересечением с препятствиями. |
|  |  | м2 | 4250 | Устройство подъездных путей. |
|  |  | т/м3 | 12,6/5,04 | Демонтаж железобетонных опор промежуточных №№ 13-14. |
|  |  | м3 | 81 | Рыхление мерзлого грунта. |
|  |  | м3 | 193 | Разработка котлована экскаватором. |
|  |  | м3 | 2,25 | Разработка грунта вручную без креплений с откосами. |
|  |  | м3 | 1,6 | Устройство щебеночного основания под фундаменты. |
|  |  | т | 16 | Гидроизоляция ж/б изделий фундаментов и ригелей боковая обмазка битумная в 2 слоя. |
|  |  | м3/шт | 4,8/4 | Установка сборных железобетонных неразъемных подножников под анкерную опору. |
|  |  | т | 0,02 | Устройство вертикальных заземлителей контура заземления опоры. |
|  |  | т | 0,02 | Устройство горизонтального контура заземления опоры. |
|  |  | т/шт | 4/8 | Установка железобетонных ригелей на фундаменты опоры №13. |
|  |  | м3 | 193 | Засыпка котлованов опоры № 13 ПГС. |
|  |  | т/шт | 8/1 | Сборка и установка металлической анкерной опоры У-110-2 № 13. |
|  |  | шт | 48 | Антивандальное закрепление гаек путём обварки болтовых соединений. |
|  |  | км линии (в 3 провода) | 0,605 | Монтаж раннее демонтированных проводов АС-95 в пролетах опора №12 – опора №15 с пересечением с препятствиями. |
|  |  | км. линии | 0,605 | Монтаж раннее демонтированного грозотроса С-50 в пролетах опора №12 – опора №15 с пересечением с препятствиями. |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 2. | Опора У 110 – 2 серия 3852тм | шт | 1 | Материалы предоставляет заказчик по договору купли продажи. |
|  | Фундамент Ф2-А ГОСТ 10704-91 | шт | 4 |  |
|  | Ригель АР-5 Серия 3.407-115 | шт | 8 |  |
|  | Серьга СРС 7-1 ГОСТ 2725-78 | шт | 12 | Приобретаются подрядчиком самостоятельно. |
|  | Крепления ригеля КР-6 Серия 3.407-115 | шт | 8 |  |
|  | Изолятор ЛК 120/110 В2 ГОСТ 588556-90 | шт | 12 |  |
|  | Ушко одно лапчатое У1-7-16 ГОСТ 2725-78 | шт | 14 |  |
|  | Круг стальной д-12 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590 | т | 0,04 |  |
|  | Провод стальной С-50 ТУ 14-4-661-91 | м | 20 |  |
|  | Зажим НКК-2-1 клин 2 ГОСТ2725-78 | шт | 4 |  |
|  | Скоба СКД 10-1 ГОСТ2725-78 | шт | 2 |  |
|  | Скоба СК 7-1А ГОСТ2725-78 | шт | 2 |  |
|  | Серьга СР 7-16 ГОСТ2725-78 | шт | 2 |  |
|  | Изолятор ПС-70Е ГОСТ 6490-93 | шт | 2 |  |
|  | Плашечный зажим ПС-2-1а (ГОСТ 13276-79) | шт | 3 |  |
|  | Промежуточное звено ПРТ 7-1 ГОСТ2725-78 | шт | 13 |  |
|  | Зажим натяжной болтовой НБ 2-6А ГОСТ 2725-78 | шт | 12 |  |
|  | Провод АС 95/16 ГОСТ 2725-78 | м/кг | 90/42,39 |  |
|  | Зажим соединительный СОАС 95/3 ТУ 3449-009-4006454 | шт | 6 |  |
|  | Зажим петлевой ПА 3-2 ГОСТ 2725-78 | шт | 12 |  |
|  | Гаситель вибрации ГВП-0,8-9,1-350 ГОСТ2725-78 | шт | 12 |  |
|  | Песчано-гравийная смесь (ПГС) (ГОСТ 23735-2014) | м3/т | 193/347,4 |  |
|  | Щебень 10-20 (ГОСТ 8267-93) | т | 2,88 |  |
|  | мастика битумная (ТУ 5775-019-95048541) | т | 0,2 |  |
|  | Скоба СК12-1А ГОСТ2725-78 | шт | 24 |  |
|  | Электроды d-4мм ГОСТ 9466-75 | кг | 5 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 3. | г. Благовещенск – объект. | км | 190 | --- |
|  | Карьер п. Новобурейский – объект. | км | 25 | --- |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 4. | Демонтируемые материалы. | т | 12,6 | Осуществляются подрядчиком самостоятельно. |
|  | Монтируемые материалы. | т | 8 |  |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1. | Работы выполняются в заболоченной местности. |  |  |  |