Приложение 5 к ТТ

«Ремонт ВЛ-110 кВ СП ВЭС»

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Восточные электрические сети»

Объект   ВЛ-110 кВ Михайловка-Тамбовка инв.  № VS0002950

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-110 кВ Михайловка-Тамбовка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты. |  | Ед. изм. | Кол-во. | Наименование работ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие птицезащитных устройств на опорах ВЛ. |  | шт | 330 | Установка птицезащитных устройств на опорах ВЛ №№ 1-107, 109-111. |  |
|  |  |  | шт | 348 | Установка дополнительных изоляторов на опорах ВЛ №№ 1-107, 109-111. |  |
|  |  |  | м2 | 16250 | Устройство подъездных путей. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Устройство защиты птиц ЗП-АП5-2 М049АК04211 |  | шт | 330 | Материалы предоставляет заказчик по договору купли продажи. |  |
|  | Изолятор ПС-70 (ГОСТ 6490-93) |  | шт | 348 | Материалы приобретаются подрядчиком самостоятельно. |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
| 3. | г. Благовещенск – объект. |  | км | 100 | --- |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Монтируемые материалы. | т |  | 1,509 |  | --- |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |
| 1. | --- |  |  |  |  |  |