Приложение 8 к ТТ Ремонт ВЛ-35 кВ СП ВЭС

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Восточные электрические сети»

Объект: ВЛ-35 кВ А- Ст. Райчиха инв. № VS0003290

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-35 кВ А-Ст. Райчиха, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опоры №№ 54-57, 153-156: разрушение ж/б стоек, оголение металла и его коррозия | км линии (в 3 провода) | 0,53 | Демонтаж проводов ВЛ с опор №№ 54-57, 153-156 в пролётах опор №№ 53-58, 152-157 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 6500 | Устройство подъездных путей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 8 | Демонтаж опор ВЛ №№ 54-57, 153-156 железобетонных одностоечных в болотистой местности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт | 8 | Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами в болотистой местности (Приложение 1 к ВДиОР) №№ 54-57, 153-156 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт | 24 | Развозка конструкций и материалов опор по трассе одностоечных железобетонных опор |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт | 8 | Развозка конструкций и материалов опор по трассе материалов оснастки сложных опор |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт | 8 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину 3 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 0,5 м без креплений с откосами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт | 8 | Устройство заземления опор ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 1,2 | Засыпка вручную траншей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | км линии (в 3 провода) | 0,53 | Подвеска раннее демонтированного провода ВЛ с опор №№ 54-57, 153-156 в пролётах опор №№ 53-58, 152-157 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 240 | Обваловка опор одностоечных с двумя подкосами №№ 54-57, 153-156, привозной ПГС |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Стойка СВ 105-5 (ТУ-5863-00700113557-94) |  |  |  | шт |  | 24 |  |  | Предоставляет заказчик по договору купли-продажи |  |
|  | Изолятор ШПУ-35 УХЛ 1 ГОСТ Р 52082-203 |  |  |  | шт |  | 24 |  |  | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |
|  | Заземляющий проводник ЗП1 (L=2,0 м) (3.407.1-143.8) |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Узел крепления подкоса У1, (27.0002) |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Песчано-гравийная смесь, ГОСТ 23735-2014 |  |  |  | м3/т |  | 240/432 |  |  |  |  |
|  | Сталь стержневая d-10мм (ГОСТ 2590-2006) |  |  |  | кг |  | 7,104 |  |  |  |  |
|  | Сталь стержневая d-16мм (ГОСТ 2590-2006) |  |  |  | кг |  | 37,92 |  |  |  |  |
|  | Электроды сварочные d- 4мм (ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75) |  |  |  | кг |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  | Краска для нумерации (ГОСТ 12034-77) |  |  |  | кг |  | 0,4 |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | г. Благовещенск - объект |  |  |  | км |  |  | 160 |  | --- |  |
|  | Карьер п. Новобурейский - объект |  |  |  | км |  |  | 60 |  |  |  |
|  | г. Райчихинск - объект |  |  |  | км |  |  | 15 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Демонтируемые материалы |  |  |  |  | т |  |  | 4,2 |  | Осуществляют -ся подрядчиком самостоятельно |
|  | Монтируемые материалы |  |  |  |  | т |  |  | 28,8 |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приложение 1 к ВДиОР ВЛ-35 кВ А-Ст. Райчиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обваловку выполнить в виде конуса высотой 1,5 м с радиусом основания 2,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |