Приложение 7 к ТТ Ремонт ВЛ-35 кВ СП ВЭС

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Восточные электрические сети»

Объект: ВЛ-35 кВ Завитая - Куприяновка инв. № VS003214

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование металлической двухцепной анкерной опоры   ВЛ-35 кВ Завитая – Куприяновка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты. | Ед. изм. |  |  | Кол-во. | Наименование работ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Фундаменты имеют сколы и отслоения бетона снижающие несущую способность, оголение арматуры и анкерных болтов опоры №1. | км линии (в 3 провода) |  |  | 0,14 | Демонтаж проводов АС-95 в пролетах опор №2 - портал ПС Завитая, с пересечениями с препятствиями. |  |
|  |  |  | км линии |  |  | 0,14 | Демонтаж грозотроса ПС-35 в пролетах опор №2 - портал ПС Завитая, с пересечениями с препятствиями. |  |
|  |  |  | т/шт |  |  | 4,35/1 | Демонтаж стальной одностоечной свободностоящей анкерно-угловой опоры. |  |
|  |  |  | м3 |  |  | 128,5 | Разработка грунта в котловане экскаватором. |  |
|  |  |  | м3 |  |  | 2,25 | Разработка грунта вручную в котловане. |  |
|  |  |  | м3 |  |  | 4,68 | Демонтаж железобетонных неразъемных подножников: под анкерно-угловые опоры. |  |
|  |  |  | м3/шт |  |  | 1,6/4 | Устройство щебеночного основания под фундаменты. |  |
|  |  |  | т/шт |  |  | 13,6/4 | Гидроизоляция железобетонных фундаментов. |  |
|  |  |  | м3/шт |  |  | 4,68/4 | Установка железобетонных неразъемных подножников. |  |
|  |  |  | м3/т |  |  | 127/228,6 | Обратная засыпка котлована привозным ПГС. |  |
|  |  |  | т |  |  | 4,35 | Монтаж стальной одностоечной свободностоящей анкерно-угловой опоры. |  |
|  |  |  | шт |  |  | 16 | Демонтаж болтов строительных с гайками и шайбами. |  |
|  |  |  | шт |  |  | 16 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами. |  |
|  |  |  | шт |  |  | 4 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину 5 м. |  |
|  |  |  | т/шт |  |  | 0,157/4 | Наращивание пяты опоры под фундамент Ф-3-2 |  |
|  |  |  | км линии (в 3 провода) |  |  | 0,14 | Монтаж ранее демонтированных проводов АС-95 в пролетах опор №2 - портал ПС Завитая, с пересечениями с препятствиями. |  |
|  |  |  | км линии |  |  | 0,14 | Монтаж ранее демонтированного грозотроса сечением ПС-35 в пролетах опор №2 - портал ПС Завитая, с пересечениями с препятствиями. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Фундамент Ф-3-2 (с гайками и с шайбами) (3.407-115, ГОСТ 10180-2012) |  |  | шт |  | 4 | Материалы предоставляет заказчик по договору купли продажи. |  |
|  | Сталь Круглая d-12 ГОСТ 2590-2006 |  |  | т |  | 0,02 | Приобретаются подрядчиком самостоятельно. |  |
|  | Мастика Битумная ТУ 5775-019-95048541 |  |  | кг |  | 100 |  |  |
|  | ПГС ГОСТ 23735-2014 |  |  | т |  | 228,6 |  |  |
|  | Щебень 20-40, ГОСТ 8267-93 |  |  | т |  | 2,88 |  |  |
|  | Стальной лист 1000мм*1000мм H -20мм. ст3сп-пс, г/к, ГОСТ 19903-2015 |  |  | т |  | 0,157 |  |  |
|  | Электроды d-4мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 |  |  | кг |  | 4 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | г. Благовещенск - объект. |  | км |  | 200 | --- |  |
|  |  | Карьер п. Новобурейский -объект. |  | км |  | 100 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Демонтируемые материалы. |  | т | 13,6 |  |  | Осуществляются подрядчиком самостоятельно. |
|  |  | Монтируемые материалы. |  | т | 13,8 |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | --- |  |  |  |  |  |  |