## ОНП-0,4-110
Технические характеристики ОПН 0,4-220 кВ для закупки в АО "ДРСК" на 2021 год
№ | Параметр ОНП | 220 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 6 кВ | ОПН-0,4 кВ | LVA-450-4
1 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, не менее (кВ) | 154 | 83 | 56 | 40.5 | 12 | 12.8 | 7.2 | 7.2 | 0.45 | 0.45
2 | Номинальный разрядный ток, кА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
3 | Взрывобезопасность при токе короткого замыкания, не менее кА | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ---- | ----
4 | 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2мс, не менее А | 900 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 300 | 300
5 | Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ2 | УХЛ1 | УХЛ1
6 | Степень загрязнения, не менее | 3 | [7 empty] | 2 | 2
7 | Тип внешней изоляции | Полимерная (кремнийорганическая резина)
8 | Способ установки | опорная |  |  |  | опорная |  |  |  | опорная | ----
9 | Комплектация ОПН 35-110 кВ датчиком тока и изолирующем основанием | Да | Да | Да | Да | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
10 | Наличие крепежных деталей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
| Механизм отключения от провода при повреждении ОПН | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Да
| Визуальный контроль поврежденного состояния ОПН | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Да
| Комплектация | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.Зажим Р-645; 2. изолированный адаптер для подключения к изолированным проводам через зажим; 3.медный изолированный заземляющий проводник, площадь сечения проводника 6мм, длина 1000мм; 4. зажим ПС-1-1