Приложение №1 к техническим требованиям

Приложение № 1-6

к Приказу № 954 от 30.12.2008 г.

"Об учетной политике ОАО "ДРСК" на 2009год"

Приложение № 1-6

к Приказу № 954 от 30.12.2008 г.

"Об учетной политике ОАО "ДРСК" на 2009год"

Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

«Утверждаю»

Директор СП «Северные электрические сети»

филиала АО «ДРСК» «ХЭС»

____________ Н.В. Булах

«___» _________ 2020 г.

Организация  АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал  «Хабаровские электрические сети»

СП         «Северные электрические сети», служба линий

Объект  ВЛ-35 кВ  Березовый - Дуки   Инвентарный номер НВ007626

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

на 2021 год

Комиссия провела обследование ВЛ 35 кВ Березовый - Дуки (Т-197), вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снежные заносы подъездных дорог (4,1 км) и площадок при средней толщине снежного покрова 0,5 м. | 1000м3 |  | 7,175 |  | Подготовка подъездных путей – 4,1 км: уборка снега с подъездных дорог с перемещениями на расстояние до 20 м. (Заезд с дороги Березовый - Дуки на опору № 25-570м, № 35-930м, № 79-2600м.) |
| 2. | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой | га |  | 41,196 |  | Чистка просеки при средней ширине 23 м. протяженностью 17930 м на участке опор №№ ПС-1-17, 18-36, 37-111- ПС Дуки, за исключением расположенных в пролетах №№: 5-6-автодорога, 10-12- грунтовая дорога, 22-23-грунтовая дорога, 33-35-р.Амгунь, 44-45-ж/д, автодорога, 78-79-грунтовая дорога, 109-110-автодорога, (среднее количество расчистки на один пролет – 0,381 га), в том числе: |
|  |  | га |  | 41,12 |  | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние). |
|  |  | 100м2 |  | 7,6 |  | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (банкетки). |
| 3. | Порубочные остатки на просеке | 1 га |  | 41,196 |  | Утилизация порубочных остатков |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до ремонтируемого участка | км |  |  | 200 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией. |  |  |  |  |  |
| 2. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |  |

Председатель комиссии:

Главный инженер СП СЭС      ______________   М.Г. Рукшин

(должность)                                 (подпись)            (расшифровка подписи)

Члены комиссии:    Начальник ПТС СП СЭС    ________________   О.К. Иванов

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)

Начальник службы линий  ________________   Е.А. Солянкин

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)

Ст.мастер службы линий    _______________   Е.В. Литвинов

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)