## Ипподром
Приложение 2.8.1
Опросный лист
выкатной элемент с вакуумным выключателем
Объект:
ПС-110/35/6 кВ Ипподром ячеек РУ 6кВ, В6кВ Ф-18, Ф-23
Тип выключателя: |  |  |  | ВВ/ТEL Номинальное напряжение 10 кВ.
ВВ-10-20/1000 У2, ( Iном не менее 630А) | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | шт |  |  |  | Другой (указать тип):
ВВ- 10-31,5/2000 У2 | [6 empty] | - |  |  |  |  | шт |  |  |  | - |  |  |  | шт
Способ модернизации силовой части:
| - | - комплект адаптации для стационарной установки
| - | - комплект адаптации для выкатного элемента
| + | - выкатной элемент*
*необходимы размеры и фото ВЭ
Общие технические Характеристики
№ | Технические требования вакуумного выключателя | [13 empty] | Значение
1 | Страна-производитель | [13 empty] | Россия
2 | Способ установки: в любом пространственном положении | [13 empty] | да
3 | Отсутствие ремонтов на протяжении всего срока службы | [13 empty] | да
4 | Наличие встроенной блокировки от повторных включений | [13 empty] | да
5 | Собственное время отключения, мс, не более | [13 empty] | 60
6 | Верхнее/нижнее значение температуры окружающего воздуха, С | [13 empty] | +55/-45
7 | Стойкость к механическим воздействиям, по ГОСТ 17516.1-90 | [13 empty] | М7
8 | Масса коммутационного модуля, кг, не более: | [13 empty] | 37
9 | Гарантийный срок не менее, лет | [13 empty] | 10
10 | Срок службы до списания, лет, не менее | [13 empty] | 30
11 | Оперативное напряжение ШП В: | [13 empty] | =110/220; ~100/127/220
12 | Оперативное напряжение ШУ В: | [13 empty] | =110/220; ~100/127/221
13 | Тип привода | [13 empty] | электромагнитный с магнитной защелкой
Каждый вакуумный выключатель должен поставляться в комплекте с собственным модулем управления, с функцией самодиагностики, и диагностики работоспособности привода выключателя, и сигнализацией с индикацией возможного типа неисправности.
Для модернизации шкафа типа:
(выбрать из списка или указать другое)
К-59У1 |  |  | К-104М, К-104, К-47, К-49, К-59, КМ-1, КМ-1М, КМ-1Ф, КМВ, КРУН-6(10)ЛМ, К-204ЭП
КРУ2-10, К-XII, K-XIII, К-XXVI, К-37, КР-10/500, КРУ2-10Э/Э, К3-02, К2-03, КВС-09,СSI 1-10
CSIM 4-12, К-IIу, К-IIIу, К-IV, К-VIу, КР-10У4, КЭ-10, КРУЭ-10В, RSW 10/I, ST-7
КСО-266, КСО-272, КСО-285, КСО-292, КСО-2, КСО-2у, КСО-2ум, КСО-2умз, Д-13Б, ЛП-318
КП-03, КСО-2200, МКФВ, КРН-II-10, КРН-III-10, КРН-IV, К-VI, Ш-164, КРН-10, МКФН, КСО из камня
1000 |  | - | номинальный ток, А
Тип заменяемого выключателя: | [9 empty] | Разъемы вспомогательных цепей:
(выбрать из списка или указать другое указать другое)
| ВК-10 |  |  | ВК-10, ВКЭ-10, | [8 empty] | - | 2РТТ
ВМПП-10, ВМП-10К,
|  |  |  | ВМП-10П, ВМПЭ-10, ВМГ- | [6 empty] | + |  | - | СШР 48
133
|  |  |  | SCI 4-12/20/400, SCI 4- | [8 empty] | - | другое Подключение жгута к клеммному
|  |  |  | 12/20/800 | [9 empty] | ряду
Тип привода заменяемого выключателя: | [9 empty] | Механизм доводки:
(выбрать из списка или указать другое)
| Встроенный |  |  | ППО-10, ПП-67, ПП-61, | [8 empty] | - | с червячным редуктором
ППВ
|  |  |  | ППМ-61, ПЭ-11, ПС-10, | [6 empty] | + |  | - | со стопором
ПРБА
|  |  |  | ПЭВ-11, ППМ-10, | [5 empty] | заполняется при замене выключателей ВМПЭ-10, ВМПП-10
|  |  |  | встроенный привод | [5 empty] | в шкафу КРУ2-10
Для CSIM-4-12/31,5 педаль расфиксации ВЭ: а) слева, б) справа
Втычные контакты главных цепей: | [9 empty] | Блокировка разъединителей:
|  | - | диаметр 24 мм на 630, 800 А | [9 empty] | - | механическая
|  | - | диаметр 36 мм на 630, 800, 1000, 1600А | [9 empty] | - | электромагнитная
|  | - | ламельные на 630, 80, 1000, 1600 | [9 empty] | - | замок Генодмана
заполняется при замене выключателей в шкафах КСО-2,
КСО-2у, КСО-2ум, Д13Б, ЛП318, КП03, КСО-2200, МКФВ,
КСО, из камня
Род оперативного тока: | [9 empty] | Напряжение оперативного питания:
| + | - | переменный | [9 empty] | - | = 110 В |  |  |  | - | ~110 В~
|  | - | постоянный | [9 empty] | - | = 220 В |  |  |  | - | ~127 В
|  | - | выпрямленный | [9 empty] | - | другое _____. |  |  | + | - | ~220 В
Тип релейной защиты после модернизации: | [9 empty] | Схема организации токовых цепей:
|  | - | электромеханическая | [7 empty] | + |  | - | с дешунтированием токовых цепей
| + | - | микропроцессорная | [9 empty] | - | без дешунтирования токовых цепе
Тип блока управления: | [9 empty] | Место размещения блока управления:
| + | - | - с токовыми цепями | [9 empty] | - | на выкатном элементе
|  | - | - без токовых цепе | [7 empty] | + |  | - | в релейном шкафу
Подключение трансформатора собственных нужд
| + | - | до выключателя ввода
|  | - | на сборные шины
С ограничителями перенапряжений:
| + | - | да |  |  |  |  | - | паралельно гл. контактам
|  | - | нет
| ОПН-КР -6/7,2 УХЛ2 |  |  |  | - | тип
Необходимость механического включения без оперативного питания:
| + | - | требуется
|  | - | не требуется
Сведения о доставке:
| + | - | доставка Поставщика
|  | - | самовывоз
Сведения о монтаже :
|  | - | монтаж «под ключ»
|  | - | Шеф-монтаж
| + | - | монтаж Заказчика
Дополнительные требования:
1. Предусмотреть блок ручного автономного включения для выключателя 2 шт., обеспечивающий включение и отключения выключателя при пропадании оперативного тока. 2. Микропроцессорный терминал РС 83 А2.0 - 2 шт. 3. Модуль управления TER-СМ-16-1-2 шт. 4. Предусмотреть изготовление выкатных элементов в сборе тип КРУ К-59У1 с проходными изоляторами в габаритах изготовления 1963г.